MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Substituição dos Tetos em Aço Inox
das Cabinas dos Elevadores do Edifício Sede MGI/ES

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

# 1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de substituição das chapas de teto e iluminação das cabinas de 3 (três) elevadores do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), localizado em Vitória/ES.

A execução dos serviços envolverá o levantamento técnico, proteção da cabina, remoção dos tetos existentes, fornecimento e instalação de novos tetos em chapa de Aço Inox AISI 304 escovado (espessura mínima 3,0 mm), instalação de iluminação em LED, bem como a reorganização da elétrica, reinstalação de câmeras de CFTV e limpeza final.

# 2. DADOS DOS ELEVADORES

| Parâmetro | Descrição |
| --- | --- |
| Edificação | Edifício Sede MGI/ES |
| Endereço | Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES |
| Quantidade | 3 (três) cabinas de elevadores de passageiros |
| Acabamento exigido | Aço Inox AISI 304, acabamento escovado nº 4 |
| Iluminação | Painéis LED Slim de embutir |
| Sistema de exaustão | Reinstalação e polimento das grelhas originais |

# 3. ESCOPO TÉCNICO

Os serviços serão executados por cabina, obedecendo rigorosamente à seguinte sequência técnica:

## 3.1. Serviços Preliminares e Projetos

Proteção física de piso, espelhos, painéis laterais e botoeiras contra riscos e poeira;

Levantamento cadastral em campo (medições milimétricas) do teto;

Elaboração de projeto executivo (CAD) detalhando recortes para luminárias, grelhas, câmeras e alçapão.

## 3.2. Remoções e Desmontagem

Remoção cuidadosa e controlada das chapas de teto existentes;

Retirada das luminárias antigas, grelhas, suportes e exaustor;

Descida controlada e descarte ecológico do material inservível.

## 3.3. Estrutura Metálica e Chaparia em Inox

Fornecimento e montagem de estrutura auxiliar tipo Metalon (40x20mm) com travessas;

Utilização de parafusos sextavados Inox A2 com arruelas de neoprene (antivibração);

Fornecimento e instalação de teto em chapa de Aço Inox AISI 304, escovado nº 4, espessura mínima 3,0 mm;

Corte a laser e dobra em máquina CNC para encaixe perfeito sem rebarbas.

## 3.4. Iluminação, Elétrica e CFTV

Reorganização e proteção do cabeamento sobre a cabina com eletrodutos flexíveis;

Instalação de painéis LED Slim de embutir, garantindo iluminância ≥ 200 lux;

Reinstalação e ajuste de foco das câmeras de CFTV.

## 3.5. Acabamentos e Limpeza Técnica

Polimento e reinstalação das grelhas de ventilação originais;

Remoção total das películas plásticas de proteção do inox;

Limpeza final (painéis e teto) utilizando "limpa inox".

# 4. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

| Material / Componente | Especificação Mínima Obrigatória |
| --- | --- |
| Chapa de Aço Inox | Liga AISI 304. Escovado nº 4. Espessura 3,0 mm. |
| Estrutura Auxiliar | Perfil Metalon 40x20mm (tratado contra oxidação). |
| Fixações | Parafusos sextavados Inox A2 com arruela neoprene. |
| Luminárias | Painel LED Slim, bivolt, Branco Neutro (4000K). |
| Cabeamento | Eletroduto flexível anti-chama e conectores Wago. |
| Limpeza | Detergente neutro e emulsão "Limpa Inox" profissional. |

# 5. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

| Norma / Legislação | Descrição |
| --- | --- |
| ABNT NBR NM 207 | Elevadores — Requisitos de segurança |
| ABNT NBR NM 313 | Elevadores — Requisitos de acessibilidade |
| ABNT NBR 5410 | Instalações elétricas de baixa tensão |
| NR-10 | Segurança em Eletricidade |
| NR-35 | Trabalho em Altura (acesso ao topo da cabina) |
| Lei 14.133/2021 | Nova Lei de Licitações |

# 6. SEGURANÇA DO TRABALHO

Segurança Elétrica (NR-10): Desligamento da chave geral e bloqueio (LOTO) do circuito de iluminação na casa de máquinas. Equipe certificada;

Trabalho em Altura (NR-35): Para serviços sobre o teto, uso de cinto paraquedista ancorado em ponto estrutural;

Sinalização: Isolamento obrigatório do hall do pavimento com placas de "Manutenção";

EPIs obrigatórios: Capacete com jugular, óculos, luvas anticorte e calçado de segurança.

# 7. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E LOGÍSTICA

| Parâmetro | Condição |
| --- | --- |
| Paralisação | Apenas 1 (um) elevador paralisado por vez. |
| Horário de trabalho | Uso de furadeiras/lixadeiras restrito a horários fora de pico. |
| Logística de materiais | Transporte de chapas pesadas e frágeis por conta da Contratada. |

# 8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A empresa licitante deverá comprovar, na fase de habilitação técnica:

Registro ativo no CREA com habilitação em engenharia mecânica, elétrica ou civil;

Atestado(s) de capacidade técnica comprovando substituição de revestimentos/tetos em elevadores comerciais de passageiros;

Profissionais técnicos com certificações NR-10 e NR-35.

# 9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Executar conforme Especificação Técnica e normas NM 207 e NM 313;

Fornecer materiais, luminárias, estrutura, insumos, EPIs e ferramentas;

Proteger a cabina. Arcará com substituição de qualquer espelho trincado ou painel riscado;

Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

Descarte legal fora do órgão de componentes antigos;

Garantir ausência de ruídos, estalos ou vibrações no teto durante funcionamento;

Garantia mínima de 12 (doze) meses.

# 10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Garantir acesso da equipe técnica à casa de máquinas e cabinas;

Autorizar paralisação do elevador;

Designar fiscalização técnica;

Fornecer pontos de energia elétrica.

# 11. DISPOSIÇÕES GERAIS

Alteração de ponto do alçapão sujeita à aprovação prévia;

Casos omissos serão resolvidos em comum acordo com a fiscalização.

Vitória/ES, maio de 2026.

__________________________________________________

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI