MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Limpeza Robotizada, Higienização e Inspeção Visual
dos Dutos de Ar Condicionado
do Edifício Sede MGI/ES

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

# 1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza robotizada, higienização e inspeção visual dos dutos de distribuição de ar do sistema de ar condicionado do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), localizado em Vitória/ES.

Os serviços deverão ser executados em conformidade com a ABNT NBR 14679:2012 (Execução de serviços de higienização em sistemas de climatização), ABNT NBR 15848:2010 (Qualidade do ar de interiores) e Portaria MS nº 3.523/1998 (Manutenção da qualidade do ar interior — PMOC), atendendo aos padrões referenciais de qualidade do ar estabelecidos pela Resolução RE nº 09/2003 da ANVISA.

# 2. DADOS DA EDIFICAÇÃO E DO SISTEMA HVAC

| Parâmetro | Descrição |
| --- | --- |
| Edificação | Edifício Sede MGI/ES |
| Endereço | Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES |
| Pavimentos | Subsolo + Térreo + 10 Pavimentos-tipo |
| Sistema de climatização | Central com dutos de distribuição de ar |
| Extensão estimada dos dutos | 1.300 metros lineares |
| Material dos dutos | Chapa galvanizada (verificar isolamento acústico interno) |
| Tipo de serviço | Limpeza robotizada + higienização + inspeção visual |

# 3. ESCOPO TÉCNICO — LIMPEZA ROBOTIZADA DOS DUTOS

Os serviços deverão seguir rigorosamente a sequência de 6 (seis) etapas técnicas obrigatórias, conforme NBR 14679:2012:

## 3.1. Etapa 1 — Inspeção Prévia

Levantamento do estado de conservação e nível de sujidade de todos os dutos, utilizando robô de inspeção com câmera de vídeo acoplada, inserido pelo interior dos dutos através das aberturas de acesso;

Registro em vídeo e fotografias de alta resolução do estado interno dos dutos antes da limpeza ("ANTES"), documentando: acúmulo de poeira, detritos sólidos, manchas de umidade, biofilme, corrosão e integridade do isolamento;

Geração de relatório de inspeção prévia com mapeamento dos trechos, identificação de pontos críticos e classificação do nível de contaminação.

## 3.2. Etapa 2 — Isolamento e Vedação

Isolamento e vedação de todos os difusores, grelhas de insuflamento e retorno do ramal a ser higienizado, para impedir dispersão de particulados no ambiente;

Utilização de lonas plásticas, fitas adesivas de vedação e tampões em todas as saídas de ar do trecho em trabalho;

Verificação de que o sistema de climatização do ramal está desligado antes do início da escovação.

## 3.3. Etapa 3 — Escovação Mecânica Robotizada

Execução de escovação mecânica robotizada no interior dos dutos, utilizando equipamento escovador robotizado com cabos flexíveis;

As cerdas não poderão ser abrasivas a ponto de danificar o material dos dutos (chapa galvanizada) ou o isolamento acústico interno;

O equipamento deverá operar em dutos de diferentes seções (retangulares e circulares) e diâmetros;

A escovação deverá percorrer toda a extensão de cada ramal, incluindo curvas, derivações e conexões.

## 3.4. Etapa 4 — Exaustão com Filtragem HEPA

Simultaneamente à escovação, o recolhimento de poeira e detritos deverá ser feito por equipamento de aspiração de alta potência acoplado na extremidade oposta do duto;

Filtro absoluto HEPA com eficiência mínima de 99,97% para partículas de 0,3 μm, conforme norma IEST-RP-CC001;

Filtro HEPA com certificado de integridade vigente, apresentado à fiscalização;

Sistema de exaustão operando em pressão negativa dentro do duto, impedindo saída de contaminantes para o ambiente.

## 3.5. Etapa 5 — Sanitização e Desinfecção

Após remoção da sujeira particulada, os dutos deverão receber pulverização/nebulização com agente biocida/bactericida registrado na ANVISA;

Produto com ação comprovada contra fungos, bactérias e vírus, biodegradável e atóxico para os ocupantes;

Aplicação por sistema de nebulização ULV (Ultra Low Volume) com cobertura uniforme das superfícies internas;

Sem resíduos tóxicos ou corrosivos nas superfícies internas dos dutos;

Apresentar à fiscalização a ficha técnica e o registro ANVISA do produto.

## 3.6. Etapa 6 — Inspeção Final e Laudo Fotográfico

Nova inspeção com robô de câmera para registro do estado após a limpeza ("DEPOIS");

Comparação visual documentada "ANTES × DEPOIS" de cada trecho;

Emissão de Laudo Técnico de Limpeza contendo: relatório fotográfico completo, mapeamento dos dutos higienizados, declaração de conformidade com a NBR 14679:2012, identificação dos produtos com registro ANVISA e recomendações para a próxima limpeza.

IMPORTANTE: Caso a contratante opte pela medição técnica da qualidade do ar (análise microbiológica e de particulados), a coleta e análise deverão seguir a Resolução RE nº 09/2003 da ANVISA e os parâmetros da NBR 15848:2010.

# 4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Mobilização e desmobilização de equipe técnica, equipamentos robotizados (robô de inspeção, robô escovador, sistema de exaustão HEPA, nebulizador ULV) e materiais de consumo até o local da obra;

Transporte de equipamentos considerando distância de até 50 km;

Providenciar logística de acesso dos equipamentos aos pavimentos (elevador de serviço ou escadas, conforme autorização da fiscalização).

# 5. ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSUMOS

## 5.1. Robô de Inspeção

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Tipo | Robô com câmera de vídeo acoplada |
| Resolução | Alta definição (HD mínimo) |
| Iluminação | LED integrada |
| Capacidade | Dutos retangulares e circulares |
| Registro | Vídeo e fotografias com data/hora |

## 5.2. Robô Escovador

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Tipo | Escovador robotizado com cabos flexíveis |
| Cerdas | Não abrasivas (compatíveis com chapa galvanizada) |
| Adaptabilidade | Dutos retangulares e circulares, curvas e derivações |
| Acionamento | Elétrico ou pneumático |

## 5.3. Sistema de Exaustão HEPA

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Tipo | Aspiração de alta potência |
| Filtro | HEPA ≥ 99,97% (0,3 μm) |
| Norma | IEST-RP-CC001 |
| Certificação | Integridade vigente |
| Operação | Pressão negativa no duto |

## 5.4. Sistema de Nebulização

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Tipo | ULV (Ultra Low Volume) |
| Função | Pulverização de biocida |
| Cobertura | Uniforme em toda superfície interna |

## 5.5. Agente Biocida/Bactericida

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Registro | ANVISA (obrigatório) |
| Ação | Fungicida, bactericida e virucida |
| Toxicidade | Atóxico, biodegradável |
| Resíduo | Sem resíduos tóxicos/corrosivos |

# 6. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

| Norma / Legislação | Descrição |
| --- | --- |
| ABNT NBR 14679:2012 | Higienização em sistemas de climatização |
| ABNT NBR 15848:2010 | Qualidade do ar de interiores |
| Portaria MS nº 3.523/1998 | Manutenção da qualidade do ar (PMOC) |
| Resolução RE nº 09/2003 — ANVISA | Padrões de qualidade do ar interior |
| IEST-RP-CC001 | Filtros HEPA e ULPA |
| NR-33 | Espaços Confinados |
| NR-35 | Trabalho em Altura |
| NR-06 | EPIs |
| Lei 14.133/2021 | Nova Lei de Licitações |

# 7. SEGURANÇA DO TRABALHO

EPIs obrigatórios: máscara PFF2/PFF3 com filtro para particulados e vapores orgânicos, óculos de proteção, luvas nitrílicas, capacete (quando em altura), calçado de segurança;

Em dutos que caracterizem espaços confinados (NR-33), a equipe deverá possuir treinamento específico, e os serviços seguirão: APR, PT, vigia, medição de atmosfera (O₂, gases tóxicos e explosivos) e plano de resgate;

Para acesso em altura (forros, casas de máquinas), treinamento NR-35 vigente;

Emitir APR (Análise Preliminar de Risco) e PT (Permissão de Trabalho) antes do início em cada pavimento;

DDS (Diálogo Diário de Segurança) com registro em ata;

Sinalização dos ambientes: "Serviço de Manutenção — Não Ligar o Ar Condicionado";

Sistema de climatização do ramal em limpeza desligado e bloqueado (LOTO);

Vedado uso de produtos inflamáveis ou com ponto de fulgor inferior a 60°C no interior dos dutos.

# 8. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

| Parâmetro | Condição |
| --- | --- |
| Horário | Preferencialmente fora do expediente (noturno/fins de semana) |
| Sistema de climatização | Desligado e bloqueado (LOTO) no ramal em trabalho |
| Acesso aos dutos | Portas de inspeção, difusores ou grelhas removíveis |
| Abertura de novos acessos | Somente com autorização da fiscalização |
| Proteção do mobiliário | Cobrir com lonas plásticas todo mobiliário próximo |
| Sequência de limpeza | Do ramal mais distante para o mais próximo da UTA |

# 9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A empresa licitante deverá comprovar, na fase de habilitação técnica:

Registro ativo no CREA ou CRQ com habilitação para os serviços;

Responsável técnico (eng. mecânico, químico ou de segurança) com experiência em limpeza HVAC;

Atestado(s) de capacidade técnica para limpeza robotizada de dutos em edificações comerciais ou públicas, extensão mínima compatível (1.300 m);

Equipamentos próprios ou locados: robô de inspeção, robô escovador, exaustão HEPA certificada e nebulizador ULV;

Seguro de responsabilidade civil profissional vigente.

# 10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Executar conforme esta Especificação Técnica e as normas NBR 14679:2012 e NBR 15848:2010;

Fornecer todos os equipamentos robotizados, insumos (biocida ANVISA), ferramentas e EPIs;

Emitir ART junto ao CREA/ES;

Apresentar certificado de integridade do filtro HEPA antes do início;

Apresentar ficha técnica e registro ANVISA do agente biocida;

Proteger mobiliário, pisos e equipamentos dos ambientes;

Responsabilizar-se por danos ao sistema de dutos, forros e instalações;

Emitir Laudo Técnico de Limpeza com relatório fotográfico (antes/depois), mapeamento e declaração de conformidade;

Garantia de atendimento aos padrões de qualidade do ar da RE 09/2003 ANVISA;

Limpeza dos ambientes ao término de cada jornada.

# 11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Liberar acesso controlado aos pavimentos e casas de máquinas;

Providenciar desligamento e bloqueio do sistema nos ramais programados;

Comunicar servidores e ocupantes sobre o cronograma de execução;

Designar fiscalização técnica;

Disponibilizar projetos do sistema HVAC quando disponíveis.

# 12. DISPOSIÇÕES GERAIS

Execução preferencialmente fora do expediente (noturno 18h–06h ou fins de semana);

Durante o expediente, somente com autorização escrita e isolamento total do ramal;

Serviços fora do escopo (medição microbiológica, substituição de dutos, limpeza de evaporadoras) serão objeto de aditivo;

Casos omissos resolvidos pela fiscalização com base nas normas aplicáveis;

A Contratada deverá reparar quaisquer danos a dutos, forros, instalações e mobiliário;

Periodicidade recomendada: 24 meses, conforme NBR 14679:2012 e PMOC.

Vitória/ES, maio de 2026.

__________________________________________________

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI