MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Serviços de Limpeza e Manutenção
das Usinas Fotovoltaicas do MGI/ES

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

# 1. OBJETO

Contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de limpeza e manutenção preventiva (O&M) dos painéis solares das usinas fotovoltaicas instaladas nas coberturas do Edifício Sede e do Anexo Vila Rubim do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em Vitória/ES.

Além da limpeza especializada de 561 módulos fotovoltaicos, o escopo abrange os serviços de engenharia referentes à emissão de Parecer Técnico de Unidade Geradora (UG) e elaboração de Laudo Técnico com registro fotográfico pormenorizado.

# 2. DADOS DAS USINAS

| Parâmetro | Descrição |
| --- | --- |
| Localização | Edifício Sede MGI/ES e Anexo Vila Rubim — Vitória/ES |
| Arranjo | Painéis instalados sobre estruturas fixas nas coberturas |
| Módulos | 561 módulos fotovoltaicos no total |
| Status UG | Unidades Geradoras ativas (Resolução ANEEL 1.059/2023) |

# 3. ESCOPO TÉCNICO

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente às seguintes diretrizes técnicas:

## 3.1. Limpeza dos Módulos Fotovoltaicos

Lavagem nos períodos de menor incidência solar (manhã/tarde) evitando choque térmico;

Uso exclusivo de água tratada/desmineralizada e escovas macias ou panos técnicos;

Proibido o uso de jatos de altíssima pressão, solventes, abrasivos ou materiais rígidos;

Remoção total de incrustações, fezes de pássaros e poeira.

## 3.2. Elaboração de Parecer Técnico de Unidade Geradora

Inspeção dos inversores, string boxes, aterramento e cabeamento;

Emissão de Parecer Técnico formal com conclusões rastreáveis;

Citação da UG (nº na concessionária e ANEEL) e conformidade normativa.

## 3.3. Laudo Técnico e Registro Fotográfico

Laudo Técnico consolidado das condições mecânicas e elétricas;

Levantamento fotográfico: mínimo de 1 (uma) foto de alta resolução para cada string;

Fotografias com marcação de data, horário e coordenadas (GPS);

Registro de anomalias (trincas, hot spots, oxidação).

# 4. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

| Norma / Legislação | Descrição |
| --- | --- |
| ABNT NBR 16690 | Instalações elétricas FV — Requisitos de projeto |
| ABNT NBR 16274 | Sistemas FV conectados à rede — Documentação e ensaios |
| ABNT NBR 5410 | Instalações elétricas de baixa tensão |
| Res. ANEEL 1.059/23 | Micro e Minigeração Distribuída |
| NR-10 | Segurança em Eletricidade |
| NR-35 | Trabalho em Altura |

# 5. SEGURANÇA DO TRABALHO (NR-10 E NR-35)

Risco Elétrico (NR-10): Trabalhos próximos a cabos CC energizados. Proibido desconectar conectores MC4 com sistema em carga. Risco de arco elétrico;

Trabalho em Altura (NR-35): Uso obrigatório de cinto de segurança ancorado em linhas de vida. Equipe com NR-35 ativa e ASO para altura;

EPIs obrigatórios: Capacete com jugular, óculos de sol/proteção, luvas isolantes, calçado antiderrapante e protetor solar.

# 6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

Registro ativo no CREA;

Atestado(s) de capacidade técnica comprovando O&M ou limpeza de usinas fotovoltaicas;

Comprovação de treinamento NR-10 e NR-35.

# 7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Fornecer todo o ferramental (escovas, rodos, mangueiras), EPIs, água e mão de obra;

Emitir ART (CREA) dos serviços de engenharia (Parecer e Laudo) e manutenção FV;

Assumir responsabilidade civil por danos à cobertura ou quebra de módulos (proibido pisar nos painéis);

Entregar o Parecer, Laudo e ART digitalmente em até 15 dias após o serviço.

# 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Garantir livre acesso das equipes às coberturas;

Disponibilizar pontos de captação de água potável próximos à cobertura;

Designar fiscalização técnica para acompanhamento e recebimento dos documentos.

Vitória/ES, maio de 2026.

__________________________________________________

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI