## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador e da Subestação Elétrica — Edifício Sede MGI/ES | SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo SBC - 05/2026 - Espírito Santo SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 01/2026 - Espírito Santo SIURB - 01/2026 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 12/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 04/2026 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2025 - Paraná SCO - 03/2026 - Rio de Janeiro |  | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS E MÃO DE OBRA - GERADOR |  | 1 |  | 5126.57 | 5126.57 | 22.46%
1.1 | SRAES-GER-001 | Próprio | Manutenção Preventiva (Inspeção visual, limpeza superficial, reapertos e testes de funcionamento a vazio e com carga) | un | 1 | 986.49 | 1233.11 | 1233.11 | 5.401%
1.2 | SRAES-GER-002 | Próprio | Mão de Obra para Manutenção Corretiva (Substituição de filtros, reparos, fluidos, óleo e aplicação de flush/conservantes) | un | 1 | 397.93 | 497.41 | 497.41 | 2.179%
1.3 | SRAES-GER-003 | Próprio | Serviço de Megagem (Teste de Resistência de Isolação das bobinas da unidade geradora) com fornecimento de equipamento | un | 1 | 1103.78 | 1379.72 | 1379.72 | 6.043%
1.4 | SRAES-GER-004 | Próprio | Elaboração de Laudo Técnico do estado atual do grupo gerador e indicação da próxima preventiva, incluindo emissão de ART | un | 1 | 1613.07 | 2016.33 | 2016.33 | 8.832%
2 |  |  | FORNECIMENTO DE PEÇAS, FLUIDOS E INSUMOS - GERADOR |  | 1 |  | 5230 | 5230 | 22.91%
2.1 | SRA-ES-102 | Próprio | Kit de Filtros de Óleo e Combustível | un | 1 | 850 | 1062.5 | 1062.5 | 4.654%
2.2 | SRA-ES-101 | Próprio | Filtro de Ar (Padrão Scania) | un | 1 | 550 | 687.5 | 687.5 | 3.011%
2.3 | SRA-ES-103 | Próprio | Jogo de Reparos (Borrachas/O-rings) | un | 1 | 300 | 375 | 375 | 1.643%
2.4 | SRA-ES-104 | Próprio | Óleo Lubrificante Mineral 15W40 | l | 36 | 25 | 31.25 | 1125 | 4.928%
2.5 | SRA-ES-105 | Próprio | Aditivo de Arrefecimento | l | 38 | 18 | 22.5 | 855 | 3.745%
2.6 | SRA-ES-106 | Próprio | Kit de Limpeza Química (Linha TUNAP ou similar) | un | 1 | 900 | 1125 | 1125 | 4.928%
3 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS - SUBESTAÇÃO |  | 1 |  | 10347.58 | 10347.58 | 45.32%
3.1 | SRAES-SUB-001 | Próprio | Manutenção preventiva da Chave Seccionadora 15 kV: limpeza, desoxidação e reaperto das conexões; inspeção visual dos isoladores; ensaio de resistência de isolamento (Megger); verificação de folga dos contatos e articulações; teste mecânico de operação e verificação/reaperto de fixação em alvenaria/concreto | un | 1 | 2203.38 | 2754.22 | 2754.22 | 12.06%
3.2 | SRAES-SUB-002 | Próprio | Manutenção preventiva dos Transformadores a Seco (2 unidades): limpeza e inspeção visual (fissuras, trincas, perfurações no isolamento de resina, oxidação de partes metálicas e aterramento); reaperto de buchas de isolamento, espaçadores do entreferro e suportes das bobinas; inspeção de isoladores, acessórios e reaperto de conexões | un | 2 | 1532.53 | 1915.66 | 3831.32 | 16.78%
3.3 | SRAES-SUB-003 | Próprio | Manutenção preventiva do Banco de Capacitores: inspeção visual e limpeza geral do quadro; lubrificação e reaperto de conexões; verificação de aterramento; inspeção de capacitores, cabos e componentes de manobra; medição de corrente dos capacitores; teste de chaveamento e conferência de parametrização do controlador | un | 1 | 1191.89 | 1489.86 | 1489.86 | 6.526%
3.4 | SRAES-SUB-004 | Próprio | Manutenção preventiva do QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão) e do QGBD (Quadro de Transferência de Carga do Grupo Gerador): inspeção visual, limpeza geral, lubrificação e reaperto de todas as conexões, verificação de aterramento e teste funcional de comutação automática rede/gerador | un | 1 | 1306.91 | 1633.63 | 1633.63 | 7.156%
3.5 | SRAES-SUB-005 | Próprio | Verificação de continuidade elétrica das malhas de aterramento do abrigo da subestação | un | 1 | 510.84 | 638.55 | 638.55 | 2.797%
4 |  |  | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - SUBESTAÇÃO |  | 1 |  | 2125.72 | 2125.72 | 9.311%
4.1 | SRAES-SUB-006 | Próprio | Emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de manutenção junto ao CREA/ES, incluindo relatório técnico com registro fotográfico e laudo das condições operacionais da subestação | un | 1 | 1700.58 | 2125.72 | 2125.72 | 9.311%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 18263.93
[5 empty] | Total do BDI |  | 4565.94
[5 empty] | Total Geral |  | 22829.87
_______________________________________________________________ Luis Fernando Setor de Engenharia