MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador
e da Subestação Elétrica

Edifício Sede MGI — Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

# 1. OBJETO

O presente documento estabelece as diretrizes, normas técnicas e condições exigidas para a contratação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Motor Gerador e da Subestação Elétrica do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), localizado em Vitória/ES.

A contratação abrange dois escopos complementares e interdependentes, visando garantir a continuidade operacional, a segurança das instalações elétricas e o cumprimento das normas regulamentadoras aplicáveis.

# 2. DADOS DA EDIFICAÇÃO E EQUIPAMENTOS

| Parâmetro | Descrição |
| --- | --- |
| Edificação | Edifício Sede MGI/ES — Vitória/ES |
| Endereço | Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES |
| Pavimentos | Subsolo + Térreo + 10 Pavimentos-tipo |
| Grupo Gerador | Motor Scania / Alternador WEG — Diesel |
| Subestação | Abrigada, classe 15 kV, com 2 transformadores a seco |
| Chave Seccionadora | 15 kV — operação manual/motorizada |
| Banco de Capacitores | Correção de fator de potência — automático |
| QGBT | Quadro Geral de Baixa Tensão da subestação |
| QGBD | Quadro de Transferência de Carga (comutação rede/gerador) |
| Alimentação | Concessionária EDP Espírito Santo |

# 3. ESCOPO TÉCNICO — PARTE A: GRUPO GERADOR

Os serviços relativos ao Grupo Gerador dividem-se em quatro frentes principais, conforme itens 1.0 e 2.0 da Planilha Orçamentária:

## 3.1. Manutenção Preventiva (SRAES-GER-001)

A contratada deverá realizar a manutenção preventiva programada do equipamento, que inclui, mas não se limita a:

Limpeza superficial do motor, alternador, radiador e painel de comando, removendo poeira, óleo acumulado e detritos com pano limpo e solvente dielétrico;

Reaperto geral de conexões elétricas (bornes de bateria, cabos de força, barramentos do alternador) e mecânicas (parafusos de fixação, suportes de coxins antivibratórios, mangueiras do sistema de arrefecimento e combustível);

Verificação do nível e estado do eletrólito das baterias, tensão de flutuação do carregador automático e funcionamento do sistema de pré-aquecimento do bloco (resistência elétrica de aquecimento da água);

Inspeção visual das correias do alternador de carga, verificando tensão, desgaste e alinhamento das polias;

Verificação do nível de combustível no tanque diário e integridade das linhas de alimentação e retorno (mangueiras, abraçadeiras e conexões);

Testes de funcionamento: acionamento a vazio (sem carga) por no mínimo 15 minutos, verificando pressão de óleo, temperatura da água, rotação (RPM) e tensão/frequência de saída do alternador;

Simulação de queda de rede com transferência de carga real, a ser agendada com a fiscalização com no mínimo 48h de antecedência para evitar interrupções indevidas, verificando tempo de partida, estabilização de tensão/frequência e retorno automático à rede concessionária.

## 3.2. Manutenção Corretiva Agendada — Troca de Peças e Fluidos (SRAES-GER-002)

Fornecimento e substituição técnica dos consumíveis, utilizando peças genuínas ou de primeira linha (padrão Scania/WEG):

Drenagem completa do cárter, descarte ecológico do óleo usado conforme Resolução CONAMA 362/2005 (certificado de destinação final) e substituição por 36 litros de óleo lubrificante mineral 15W40 (especificação Scania LDF-3);

Drenagem do sistema de arrefecimento, limpeza interna do circuito com flush químico (remoção de depósitos e incrustações) e substituição por 38 litros de aditivo de arrefecimento orgânico (OAT) pronto para uso;

Substituição do filtro de ar primário (elemento filtrante padrão Scania), com verificação do indicador de restrição e limpeza do corpo do filtro;

Substituição do kit de filtros de óleo lubrificante e combustível (pré-filtro separador de água, filtro fino de combustível e filtro de óleo), todos padrão OEM ou equivalente homologado;

Substituição do jogo de reparos (anéis o-rings, borrachas de vedação e juntas) dos tampões de drenagem e conexões hidráulicas;

Aplicação de tratamento químico no sistema de injeção e lubrificação, utilizando aditivos de conservação e limpeza homologados (ex.: linha TUNAP 957 para injeção, 985 para lubrificação e 989 para arrefecimento, ou equivalente técnico comprovado).

## 3.3. Teste de Resistência de Isolação — Megagem (SRAES-GER-003)

A contratada deverá realizar teste especializado de resistência de isolação (Megagem) nas bobinas da unidade geradora (alternador):

O ensaio visa identificar possíveis fugas de corrente, degradação da isolação interna dos enrolamentos (fase-fase e fase-terra) e riscos de curto-circuito incipiente;

Deverá ser utilizado megôhmetro digital com capacidade mínima de 1.000 V DC, com certificado de calibração vigente emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO (RBC);

A medição deverá ser realizada com o alternador desconectado do barramento, registrando os valores de resistência de isolamento (em MΩ) para cada enrolamento, temperatura ambiente e índice de polarização (IP);

Os resultados deverão ser comparados com os valores mínimos admissíveis conforme NBR 5383 e registrados em formulário próprio, que integrará o laudo técnico final.

## 3.4. Laudo Técnico e Plano de Manutenção (SRAES-GER-004)

Após a conclusão de todas as intervenções mecânicas, elétricas e ensaios (incluindo a megagem), o engenheiro responsável da contratada deverá emitir um Laudo Técnico Situacional contendo:

Atestado da plena operacionalidade do equipamento, com registro dos parâmetros de funcionamento medidos (pressão de óleo, temperatura, tensão, frequência, corrente de carga e RPM);

Registro fotográfico completo (antes/durante/depois) de todos os componentes inspecionados e serviços executados;

Capítulo específico apontando a próxima manutenção preventiva requerida, incluindo cronograma sugerido de trocas futuras (filtros, óleo, aditivo, correias, baterias), com base nas horas de operação e tempo calendário;

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/ES, atestando os serviços de engenharia mecânica e/ou elétrica executados.

## 3.5. Peças, Fluidos e Insumos (Itens 2.1 a 2.6)

A contratada deverá fornecer os seguintes materiais, todos com nota fiscal e certificado de qualidade/homologação:

| Item | Descrição | Unid | Quant |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Kit de Filtros de Óleo e Combustível (padrão OEM Scania) | un | 1 |
| 2.2 | Filtro de Ar Primário (Padrão Scania) | un | 1 |
| 2.3 | Jogo de Reparos (Borrachas, O-rings e Juntas) | un | 1 |
| 2.4 | Óleo Lubrificante Mineral 15W40 (Scania LDF-3) | L | 36 |
| 2.5 | Aditivo de Arrefecimento OAT (pronto para uso) | L | 38 |
| 2.6 | Kit de Limpeza Química — Linha TUNAP ou equivalente técnico | un | 1 |

# 4. ESCOPO TÉCNICO — PARTE B: SUBESTAÇÃO ELÉTRICA

Os serviços relativos à Subestação Elétrica dividem-se conforme os itens 3.0 e 4.0 da Planilha Orçamentária. A proposta de referência técnica foi a da empresa ECOCEL Comércio e Serviços Ltda (PR 052601-26-REV00).

## 4.1. Chave Seccionadora 15 kV (SRAES-SUB-001)

A contratada deverá executar os seguintes serviços na chave seccionadora de 15 kV:

Realizar limpeza geral, desoxidação e reaperto de todas as conexões elétricas (terminais, barramentos e cabos de alimentação);

Realizar inspeção visual detalhada dos isoladores (verificação de trincas, carbonização, deposição de sujeira, trilhamento elétrico e integridade mecânica);

Efetuar ensaio de resistência de isolamento (Megger) com megôhmetro calibrado, tensão de teste conforme classe do equipamento (15 kV), registrando valores em MΩ para cada polo;

Verificar folga dos contatos fixos e móveis, articulações e mecanismo de acionamento das chaves (manual e/ou motorizado);

Realizar teste mecânico de operação (abertura/fechamento completo), verificação do intertravamento de segurança e reaperto dos elementos de fixação das chaves em alvenaria/concreto.

## 4.2. Transformadores a Seco — 2 unidades (SRAES-SUB-002)

Para cada uma das 2 (duas) unidades de transformador a seco, a contratada deverá:

Realizar limpeza a seco (aspiração industrial antiestática, pincéis isolantes e panos de microfibra secos) e inspeção visual detalhada: verificação de fissuras, trincas e perfurações no isolamento de resina epóxi, oxidação de partes metálicas, estado das conexões e aterramento;

Conferir e executar reaperto das buchas de isolamento de alta e baixa tensão, espaçadores do entreferro e suportes/grampos das bobinas, utilizando torquímetro isolado com valores de torque conforme especificação do fabricante;

Realizar inspeção e limpeza dos isoladores de passagem (bushings), acessórios de proteção (para-raios, fusíveis, TCs/TPs se houver) e reaperto de todas as conexões de AT e BT.

IMPORTANTE: Transformadores a seco NÃO admitem solventes líquidos para limpeza. Utilizar exclusivamente métodos a seco conforme NBR 10295.

## 4.3. Banco de Capacitores (SRAES-SUB-003)

A contratada deverá executar os seguintes serviços no banco de capacitores:

Realizar inspeção visual completa e efetuar limpeza geral do quadro (remoção de poeira acumulada, verificação de ventilação e estado geral dos componentes);

Lubrificar mecanismos e reapertar todas as conexões elétricas internas (barramentos, terminais dos capacitores, contatores e disjuntores);

Verificar continuidade e integridade do aterramento do quadro;

Inspecionar visualmente cada capacitor individualmente (deformação, vazamento de óleo/dielétrico, descoloração), cabos e componentes de manobra (contatores, fusíveis, relés);

Medir corrente de cada estágio de capacitores com alicate amperímetro true-RMS calibrado, comparando com valores nominais;

Testar sequência de chaveamento automático dos estágios (liga/desliga) e conferir parametrização do controlador automático de fator de potência (setpoints, tempo de comutação, modo de operação).

## 4.4. QGBT e QGBD — Quadro de Transferência de Carga (SRAES-SUB-004)

A contratada deverá executar a manutenção preventiva em dois quadros elétricos:

QGBT — Quadro Geral de Baixa Tensão da subestação — distribuição geral de energia do edifício.

QGBD — Quadro de Transferência de Carga do Grupo Gerador — painel de comutação automática rede/gerador, responsável pela transferência da alimentação elétrica quando há falha na concessionária (EDP).

Para ambos os quadros, os serviços incluem:

Inspeção visual completa (estado dos barramentos, cabos, disjuntores, contatores, relés de proteção, bornes e identificação dos circuitos);

Limpeza geral interna e externa (aspiração, remoção de poeira, verificação de vedação das portas e filtros de ventilação);

Lubrificação dos mecanismos de acionamento e reaperto de todas as conexões com torquímetro isolado;

Verificação de continuidade e integridade do aterramento de cada quadro;

No QGBD: teste funcional completo da comutação automática rede/gerador, verificação dos contatores de transferência, relés de subtensão/sobretensão, temporização de partida do gerador e retorno à rede, e funcionamento do intertravamento mecânico e elétrico.

## 4.5. Aterramento do Abrigo (SRAES-SUB-005)

A contratada deverá:

Verificar a continuidade elétrica das malhas de aterramento do abrigo da subestação, incluindo conexões aparentes (soldas exotérmicas, conectores mecânicos e barras de equalização);

Realizar medição da resistência de terra com terrômetro digital calibrado (método de queda de potencial — 3 pontos), registrando os valores em Ω e comparando com o limite máximo de 10 Ω (NBR 5410/NBR 15749);

Emitir parecer técnico sobre a conformidade da malha de aterramento, indicando eventuais necessidades de manutenção corretiva (recravação de hastes, refazimento de soldas, complementação de malha).

## 4.6. Documentação Técnica — ART e Relatório (SRAES-SUB-006)

A contratada deverá emitir a seguinte documentação técnica relativa à subestação:

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de manutenção preventiva junto ao CREA/ES, em nome do engenheiro eletricista responsável técnico, abrangendo todos os serviços executados na subestação;

Relatório técnico completo com registro fotográfico de todos os equipamentos inspecionados (antes/durante/depois), incluindo identificação de cada ponto fotografado e descrição dos serviços realizados;

Laudo das condições operacionais da subestação, incluindo parecer conclusivo sobre o estado de cada equipamento, resultados dos ensaios (Megger, resistência de terra, medição de corrente) e recomendações para a próxima manutenção.

# 5. EXCLUSÕES DO ESCOPO

Não fazem parte do presente escopo contratual os seguintes serviços:

Ensaios de simultaneidade e tempo de abertura/fechamento dos contatos dos disjuntores classe 15 kV;

Ensaios de bancada em laboratório (levantamento de características tempo × corrente/tensão, looping test dos relés de proteção);

Fornecimento de componentes não especificados que venham a apresentar estado de falha iminente durante a manutenção (serão objeto de aditivo contratual);

Obras civis, mecânicas e hidráulicas no abrigo da subestação ou sala do gerador;

Elaboração de projeto elétrico, as-built ou memorial de cálculo;

Fornecimento de técnico em segurança do trabalho (responsabilidade da contratada incluir na equipe).

# 6. NORMAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

| Norma/Legislação | Descrição |
| --- | --- |
| NR-10 | Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade |
| NR-06 | Equipamentos de Proteção Individual (EPI) |
| NR-35 | Trabalho em Altura (quando aplicável) |
| NBR 14039 | Instalações Elétricas de Média Tensão (1,0 kV a 36,2 kV) |
| NBR 5410 | Instalações Elétricas de Baixa Tensão |
| NBR 5419 | Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) |
| NBR 5383 | Máquinas Elétricas Girantes — Ensaios |
| NBR 10295 | Transformadores a Seco — Ensaios |
| Lei 14.133/2021 | Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos |
| Decreto 7.983/2013 | Regras para elaboração de orçamento de referência |
| IN SEGES/ME 65/2021 | Procedimento para pesquisa de preços |
| CONAMA 362/2005 | Destinação de óleo lubrificante usado |

# 7. SEGURANÇA DO TRABALHO

A equipe técnica deverá atender integralmente às normas de segurança aplicáveis:

Todos os profissionais devem portar os EPI aplicáveis: luvas isolantes classe adequada, proteção auditiva, óculos de segurança, capacete com jugular e calçado de segurança com biqueira isolante;

A equipe que atuará na subestação deverá possuir treinamento em NR-10 Básico e NR-10 SEP (Sistema Elétrico de Potência), com certificados vigentes apresentados à fiscalização antes do início dos serviços;

Emitir Análise Preliminar de Risco (APR) e Permissão de Trabalho (PT) antes do início das atividades, com aprovação da fiscalização do contrato;

Realizar DDS (Diálogo Diário de Segurança) no início de cada jornada, com registro em ata assinada por todos os participantes;

Os serviços na subestação devem ser realizados com desligamento total da alimentação, com aterramento temporário instalado, sinalização de segurança (placas, cones e fitas) e bloqueio/etiquetagem (LOTO);

O desligamento da subestação deverá ser programado junto à EDP com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência, ficando a coordenação a cargo da Contratante;

Fornecer conjunto de aterramento temporário completo (cabos, garras e hastes) durante todo o período de desligamento.

# 8. DESCARTE DE RESÍDUOS

A Contratada é integralmente responsável pela coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada de todos os fluidos contaminados (óleo queimado, aditivo velho, restos de solvente) e peças substituídas (filtros saturados, borrachas, juntas), devendo apresentar à Fiscalização o Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) e o Certificado de Destinação Final (CDF) em conformidade com a Resolução CONAMA 362/2005 e demais legislações ambientais aplicáveis.

# 9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A empresa licitante deverá comprovar, na fase de habilitação técnica:

Registro ativo no CREA com habilitação para serviços de engenharia elétrica e/ou mecânica;

Responsável técnico (engenheiro eletricista ou eletromecânico) com registro ativo no CREA/ES e experiência comprovada em manutenção de subestações e grupos geradores;

Atestado(s) de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando serviços similares (manutenção de subestação de média tensão e/ou grupo gerador diesel);

Comprovação de treinamento NR-10 Básico e NR-10 SEP para toda a equipe técnica, com certificados vigentes;

Seguro de responsabilidade civil profissional vigente, com cobertura compatível com o valor contratual.

# 10. EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA

| Função | Quant | Habilitação | Escopo |
| --- | --- | --- | --- |
| Engenheiro Eletricista (RT) | 1 | CREA ativo, NR-10 SEP | Supervisão geral, ensaios, laudos e ART |
| Eletricista Especializado | 2 | NR-10, NR-10 SEP | Execução dos serviços em MT e BT |
| Auxiliar de Eletricista | 2 | NR-10 | Apoio operacional, limpeza e sinalização |

# 11. PRAZO DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA

Os serviços deverão ser executados conforme o seguinte cronograma:

| Etapa | Serviço | Prazo | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grupo Gerador (Itens 1.0 + 2.0) | 1 dia útil | Jornada comercial (08h às 17h) |
| 2 | Subestação (Itens 3.0 + 4.0) | 1 dia (fim de semana) | 08h às 14h — requer desligamento EDP |
| 3 | Relatórios e ART (Itens 1.4 + 4.1) | Até 10 dias úteis | Entrega dos laudos + ART emitida |

A execução dos serviços na subestação está condicionada ao desligamento programado junto à EDP, que deve ser solicitado com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência pela Contratante.

# 12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Executar os serviços em estrita conformidade com esta Especificação Técnica e a Planilha Orçamentária;

Disponibilizar equipe técnica habilitada, com treinamento NR-10/NR-10 SEP, uniformizada, com EPIs e ferramental adequado;

Fornecer todo o ferramental, instrumentos de medição calibrados (megôhmetro, terrômetro, amperímetro) e equipamentos necessários à execução;

Fornecer conjunto de aterramento temporário completo durante o desligamento da subestação;

Emitir ART junto ao CREA/ES para todos os serviços de engenharia executados;

Responsabilizar-se integralmente por danos causados ao patrimônio público durante a execução dos serviços;

Coletar e destinar adequadamente todos os resíduos gerados, apresentando MTR e CDF à fiscalização;

Entregar relatório técnico completo com registro fotográfico em até 10 (dez) dias úteis após a conclusão dos serviços.

# 13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Liberar permissão de trabalho e acesso controlado às áreas e equipamentos;

Autorizar utilização de dispositivo eletrônico para registro fotográfico dos serviços;

Disponibilizar documentos técnicos, especificações, projetos e diagramas unifilares necessários;

Acompanhar o desenvolvimento dos serviços através de fiscalização técnica designada;

Programar junto à EDP o desligamento do ponto de entrega com 15 (quinze) dias de antecedência.

# 14. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos e pagos conforme os critérios abaixo:

| Parcela | Condição de Pagamento | % do Total |
| --- | --- | --- |
| 1ª Parcela | Após conclusão dos serviços de campo (Gerador + Subestação), atestada pela Fiscalização | 70% |
| 2ª Parcela | Após entrega e aprovação dos relatórios técnicos, laudos e ART (itens 1.4 e 4.1) | 30% |

A Nota Fiscal deverá ser emitida somente após a atestação formal da fiscalização, com vencimento de 30 (trinta) dias corridos.

# 15. QUADRO RESUMO ORÇAMENTÁRIO DE REFERÊNCIA

| Parte | Descrição | Subtotal (Com BDI 25%) |
| --- | --- | --- |
| A | Grupo Gerador (Itens 1.0 + 2.0) | R$ 10.356,57 |
| B | Subestação Elétrica (Itens 3.0 + 4.0) | R$ 12.473,30 |
|  | TOTAL GERAL DE REFERÊNCIA | R$ 22.829,87 |

Os valores acima são referenciais, compostos analiticamente com base no SINAPI 04/2026 (ES, desonerado), SBC 05/2026 (ES), SICRO3 01/2026 (ES), IOPES 01/2026 (ES) e cotações de mercado da Grande Vitória, com BDI de 25% (Acórdão TCU 2.622/2013).

# 16. OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A EQUIPE DE LICITAÇÃO

⚠ RECOMENDAÇÃO TÉCNICA — PERIODICIDADE SEMESTRAL DO GRUPO GERADOR — Recomenda-se que a contratação da manutenção preventiva e corretiva do Grupo Gerador (Parte A — Itens 1.0 e 2.0) seja realizada com periodicidade SEMESTRAL (a cada 6 meses), totalizando 2 (duas) intervenções por ano. Essa periodicidade atende às recomendações dos fabricantes (Scania e WEG) e às boas práticas de engenharia para equipamentos de emergência que permanecem em standby contínuo, evitando a degradação prematura de fluidos, filtros e componentes elétricos por tempo de inatividade.

Orientações adicionais para a equipe de licitação:

Modalidade sugerida: Dispensa de licitação (art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021) para o valor global de R$ 22.829,87, ou Pregão Eletrônico caso se opte pela contratação anual (2 preventivas do gerador + 1 preventiva da subestação).

Contrato anual estimado: Caso a contratação seja anualizada com periodicidade semestral para o gerador: Gerador (2 × R$ 10.356,57 = R$ 20.713,14) + Subestação (1 × R$ 12.473,30) = R$ 33.186,44/ano.

Subestação — periodicidade: A manutenção preventiva da subestação pode ser anual (1 vez ao ano), desde que não haja ocorrências que justifiquem antecipação.

Agrupamento dos lotes: Recomenda-se lote único (Gerador + Subestação), pois são escopos complementares que compartilham equipe técnica (NR-10 SEP) e equipamentos de medição, gerando economia de mobilização.

Desligamento EDP: Incluir no cronograma contratual a obrigatoriedade de agendamento do desligamento junto à EDP com 15 dias de antecedência. Execução na subestação preferencialmente em fim de semana.

Documentação obrigatória: Exigir no edital: ART emitida, laudo técnico com registro fotográfico, MTR/CDF de resíduos e certificados de calibração dos instrumentos de medição utilizados.

# 17. DISPOSIÇÕES GERAIS

Os serviços deverão ser executados de segunda a sexta das 08h às 17h (gerador) e em fim de semana das 08h às 14h (subestação), salvo autorização expressa da fiscalização;

Quaisquer serviços fora do escopo técnico definido neste documento serão objeto de aditivo contratual, previamente autorizado pela Administração;

Os casos omissos serão resolvidos pela fiscalização do contrato, com base nas normas técnicas aplicáveis e na legislação vigente;

A Contratada deverá reparar, às suas expensas, quaisquer danos causados às instalações do edifício durante a execução dos serviços.

Vitória/ES, maio de 2026.

__________________________________________________

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI