## Orçamento Analítico
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Reforma da Estrutura Suporte da CAG no Edifício Sede MGI/ES | SINAPI - 06/2026 - Espírito Santo SBC - 07/2026 - Espírito Santo SICRO3 - 04/2026 - Espírito Santo ORSE - 04/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 04/2026 - Minas Gerais IOPES - 04/2026 - Espírito Santo SIURB - 01/2026 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo SUDECAP - 04/2026 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 06/2026 - São Paulo FDE - 04/2026 - São Paulo DERSP - 01/2026 - São Paulo EMBASA - 06/2025 - sem_encargos EMOP - 05/2026 - Rio de Janeiro SCO - 05/2026 - Rio de Janeiro |  | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | CARRINHO DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA DA CAG | [6 empty] | 7089.22
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-CAG-01 | Próprio | Fabricação, fornecimento, montagem e instalação de 01 carrinho metálico de movimentação de carga pesada na CAG (1,00x2,50m), estrutura reforçada em perfis U de 3", piso duplo em chapa base de aço 4mm + chapa xadrez em alumínio 2mm antiderrapante com bordas dobradas, 04 roldanas 2.1/2" em aço com rolamentos blindados duplos p/ trilho maciço 3/4", 02 freios de alavanca c/ trava e pintura epóxi alcatrão de hulha (Coal Tar 100μm) | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | un | 1 |  | 5671.38 | 5671.38
Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 40 | 0 | 18.8 | 752
Insumo | CAG-02 | Próprio | Roldana 2.1/2" c/ rolamento duplo blindado | Material |  | un | 4 | 0 | 85 | 340
Insumo | CAG-01 | Próprio | Chapa xadrez de alumínio 2,0 mm antiderrapante | Material |  | m² | 2.5 | 0 | 380 | 950
Insumo | E9061 | SICRO3 | Lixadeira/esmerilhadeira elétrica manual angular - 2,2 kW | Equipamento |  | H | 240 | 0 | 0.378 | 90.72
Insumo | 10516 | ORSE | Kit básico de EPI - Fardamento, Bota de Couro, Capacete, Luva Raspa, Óculos, Máscara Filtro Papel, Filtro Solar FPS30 (Custo Mensal) | Material |  | un | 1 | 0 | 206.75 | 206.75
Insumo | 94254 | SIURB | MÁQUINA DE SOLDA-RETIFICADOR 500A | Equipamento |  | H | 8 | 0 | 17.27 | 138.16
Insumo | CAG-03 | Próprio | Sistema de freio mecânico tipo alavanca c/ trava | Material |  | cj | 2 | 0 | 250 | 500
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 40 | 0 | 25.96 | 1038.4
Insumo | 00000154 | SINAPI | TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | Material |  | L | 8 | 0 | 67.93 | 543.44
Insumo | 00043665/SINAPI | ORSE | Perfil "u" simples, em chapa dobrada de aco laminado, e = 4,75 mm, h = 100 mm, l = 75 mm (8,74 kg/m) | Material |  | kg | 55 | 0 | 8.59 | 472.45
Insumo | M2130 | SICRO3 | Eletrodo revestido E70XX | Material |  | kg | 3 | 0 | 35.2694 | 105.8
Insumo | 045848 | SBC | CHAPA DE ACO CARBONO FINA, PRETA 3/16" 4,75mm (37,29kg/m2) | Material |  | KG | 65 | 0 | 8.21 | 533.65
[5 empty] | MO sem LS => | 1790.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 1790.4
[5 empty] | Valor do BDI => | 1417.84 |  |  | Valor com BDI => | 7089.22
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 7089.22
2 |  |  | ESTRUTURA DE SUPORTE E TRILHOS DO CARRINHO | [6 empty] | 15097.5
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-CAG-02 | Próprio | Fabricação, fornecimento, montagem e instalação de estrutura metálica de elevação e suporte do carrinho na CAG (450 kg), composta por vigas em perfil I de 3" (8x1,73m + 2x10,20m), trilho em barra redonda maciça de 3/4" (12m total), guias/batentes laterais em barra chata 1"x1/8", furação e ancoragem com parabolts inox 1/2" x 4" e pintura epóxi alcatrão de hulha (Coal Tar 100μm) | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | kg | 1 |  | 26.84 | 26.84
Insumo | 6521 | AGESUL | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM - SINAPI - 00011963 | Material |  | UN | 0.04 | 0 | 10.93 | 0.43
Insumo | 00000154 | SINAPI | TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | Material |  | L | 0.15 | 0 | 67.93 | 10.19
Insumo | M2130 | SICRO3 | Eletrodo revestido E70XX | Material |  | kg | 0.05 | 0 | 35.2694 | 1.76
Insumo | 30680 | SIURB | PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO - W 250 X 32,7 | Material |  | Kg | 0.9 | 0 | 9.02 | 8.11
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.089 | 0 | 25.96 | 2.31
Insumo | 94254 | SIURB | MÁQUINA DE SOLDA-RETIFICADOR 500A | Equipamento |  | H | 0.02 | 0 | 17.27 | 0.34
Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.089 | 0 | 18.8 | 1.67
Insumo | MAT010050 | SCO | Barra chata de aco, de 1" x 1/8" | Material |  | Kg | 0.09 | 0 | 8.08 | 0.72
Insumo | 028083 | SBC | BARRA DE TRANSFERENCIA ACO CA-25, 20,0mm | Material |  | KG | 0.1022 | 0 | 10.92 | 1.12
Insumo | E9061 | SICRO3 | Lixadeira/esmerilhadeira elétrica manual angular - 2,2 kW | Equipamento |  | H | 0.4 | 0 | 0.378 | 0.15
[5 empty] | MO sem LS => | 3.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.98
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.71 |  |  | Valor com BDI => | 33.55
[7 empty] | Quant. => | 450,00 | Preço Total => | 15097.5
3 |  |  | PASSARELA METÁLICA DE ACESSO E MANUTENÇÃO | [6 empty] | 3515.22
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-CAG-03 | Próprio | Fabricação, fornecimento, montagem e instalação de passarela metálica elevada de acesso e manutenção na CAG (prolongamento de 2m, área 2,00 m²), vigas em perfil I de 4", piso duplo em chapa base de aço 4mm + chapa xadrez em alumínio 2mm antiderrapante, guarda-corpo tubular em aço galvanizado 1" h=1,10m, rodapé 15cm, escada de acesso 1,30m e pintura epóxi alcatrão de hulha (100μm) | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | m² | 1 |  | 1406.09 | 1406.09
Insumo | I8618 | SEINFRA | CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm (8,10KG/M2) | Material |  | m² | 1.25 | 0 | 294.86 | 368.57
Insumo | I2168 | SEINFRA | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1") | Material |  | M | 3.5 | 0 | 34.49 | 120.71
Insumo | E9061 | SICRO3 | Lixadeira/esmerilhadeira elétrica manual angular - 2,2 kW | Equipamento |  | H | 5 | 0 | 0.378 | 1.89
Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 0 | 18.8 | 47
Insumo | H020000914 | EMBASA | MAQUINA DE SOLDA ELETRICA 425A | Material |  | H | 4 | 0 | 1.92 | 7.68
Insumo | 66.35.10 | SUDECAP | PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO, "I" 203 X 34,3 | Material |  | KG | 35 | 0 | 9 | 315
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 0 | 25.96 | 64.9
Insumo | 00000154 | SINAPI | TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | Material |  | L | 2.4 | 0 | 67.93 | 163.03
Insumo | M2130 | SICRO3 | Eletrodo revestido E70XX | Material |  | kg | 1.5 | 0 | 35.2694 | 52.9
Insumo | D040000103 | EMBASA | CHAPA DE ACO CARBONO | Material |  | KG | 31.4 | 0 | 8.42 | 264.38
[5 empty] | MO sem LS => | 111.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 111.9
[5 empty] | Valor do BDI => | 351.52 |  |  | Valor com BDI => | 1757.61
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 3515.22
4 |  |  | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GUINDASTE (GRUA) DA CAG | [6 empty] | 9693.92
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-CAG-04 | Próprio | Fabricação, fornecimento, adaptação e montagem completa de 01 guindaste mecânico de manutenção (grua) da CAG: prolongamento do braço em perfil I 100mm (2,00m), novo cabo de aço galvanizado c/ alma de aço e esticador industrial, caixa de contrapeso em chapa de aço 4,75mm c/ concreto C20 (500x700x300mm, ~280kg), base 400x400x15,875mm (5/8") c/ chumbadores inox e tubo vertical 8" | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | un | 1 |  | 4658.27 | 4658.27
Composição Auxiliar | 102486 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.105 | 0 | 785.5 | 82.48
Insumo | 00013279 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | Material |  | KG | 4 | 0 | 19.13 | 76.52
Insumo | 00007661 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M | Material |  | M | 1 | 0 | 907.53 | 907.53
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 24 | 0 | 25.96 | 623.04
Insumo | 00043082 | SINAPI | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | Material |  | KG | 19 | 0 | 10 | 190
Insumo | 8904 | ORSE | Máquina de solda elétrica | Equipamento |  | h | 20 | 0 | 4 | 80
Insumo | 190418 | IOPES | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | Serviços |  | m² | 5 | 0 | 42.29 | 211.45
Insumo | CAG-04 | Próprio | Tracionador / esticador / regulador mecânico manual de 1,5 toneladas | Material |  | un | 1 | 0 | 480 | 480
Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 24 | 0 | 18.8 | 451.2
Insumo | 00001334 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2 | Material |  | KG | 100 | 0 | 9.24 | 924
Insumo | 00041954 | SINAPI | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | Material |  | KG | 4 | 0.8 | 77.29 | 311.63
Insumo | D250000150 | EMBASA | EPI'S (FARDA, BOTA DE BORRACHA, LUVA) | Material |  | CJ | 1 | 0 | 171.02 | 171.02
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 4 | 0 | 26.01 | 104.04
Insumo | E9061 | SICRO3 | Lixadeira/esmerilhadeira elétrica manual angular - 2,2 kW | Equipamento |  | H | 120 | 0 | 0.378 | 45.36
[5 empty] | MO sem LS => | 1085.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 1085.32
[5 empty] | Valor do BDI => | 1164.56 |  |  | Valor com BDI => | 5822.83
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 5822.83
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-CAG-05 | Próprio | Fabricação, usinagem, fornecimento, soldagem e aplicação de 03 flanges circulares em chapa de aço carbono 5/8" (15,875mm) H=30mm em tubo DN 8" (203,2mm), sendo 02 flanges fixas soldadas na circunferência e 01 flange solta intermediária ajustada c/ folga máxima de rotação de 1,0 cm | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | un | 1 |  | 329.51 | 329.51
Insumo | SICRO3/M3520 | COMPESA | TINTA ANTICORROSIVA À BASE DE RESINA EPÓXI POLIAMIDA BICOMPONENTE | Material |  | L | 0.08 | 0 | 98.73 | 7.89
Insumo | E9061 | SICRO3 | Lixadeira/esmerilhadeira elétrica manual angular - 2,2 kW | Equipamento |  | H | 9 | 0 | 0.378 | 3.4
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 1 | 0 | 26.01 | 26.01
Insumo | H00184 | SEDOP | Flange de aco galvanizado - 20mm | Material |  | un | 16 | 0 | 10.9516 | 175.22
Insumo | H020000914 | EMBASA | MAQUINA DE SOLDA ELETRICA 425A | Material |  | H | 2.5 | 0 | 1.92 | 4.8
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2.8 | 0 | 25.96 | 72.69
Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2.1 | 0 | 18.8 | 39.48
[5 empty] | MO sem LS => | 112.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 112.17
[5 empty] | Valor do BDI => | 82.37 |  |  | Valor com BDI => | 411.88
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 1235.64
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-CAG-06 | Próprio | Fabricação, fornecimento, usinagem, soldagem e substituição de 01 tubo guia interno de rotação/suporte da grua em tubo de aço carbono sem costura DN 8" (203,2mm Sch 40, L=5,0m, 212,5kg), c/ tamponamento hermético superior e inferior em chapa soldada 1/2", furação, fixação à base por 04 parabolts inox 5/8" x 6" e pintura epóxi bicomponente (100μm) | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | un | 1 |  | 2026.99 | 2026.99
Insumo | 9.10.25 | FDE | ELETRODO E7018 OU E6013 (AWS) | Material |  | KG | 1.4 | 0 | 72.65 | 101.71
Insumo | 2223 | ORSE | Tinta fundo epóxi | Material |  | l | 0.45 | 0 | 125.89 | 56.65
Insumo | 00013279 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | Material |  | KG | 4 | 0 | 19.13 | 76.52
Insumo | O.04.000.021102 | CPOS/CDHU | Tubo de aço carbono preto sem costura, SCH 40 DN= 8´ | Material |  | M | 2.5 | 0 | 656.22 | 1640.55
Insumo | D040000103 | EMBASA | CHAPA DE ACO CARBONO | Material |  | KG | 18 | 0 | 8.42 | 151.56
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 506.74 |  |  | Valor com BDI => | 2533.73
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2533.73
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-CAG-07 | Próprio | Fabricação, fornecimento, furação c/ inclinação 45°, abertura de rosca, soldagem e instalação de 01 orifício de lubrificação c/ niple em aço carbono 1/2" x 50mm e tampão roscado sextavado 1/2" p/ engraxamento periódico da junta rotativa da grua de 8", incl. carga inicial de graxa de lítio | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 |  | 81.38 | 81.38
Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 0 | 18.8 | 2.82
Insumo | M2130 | SICRO3 | Eletrodo revestido E70XX | Material |  | kg | 0.2 | 0 | 35.2694 | 7.05
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 0 | 25.96 | 18.17
Insumo | 005593 | SBC | TAMPAO COM SEXTAVADO GALVANIZADO 1/2" | Material |  | UN | 1.5 | 0 | 5.63 | 8.45
Insumo | 004150 | SBC | NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1/2" | Material |  | UN | 2.3 | 0 | 5.75 | 13.23
Insumo | E9061 | SICRO3 | Lixadeira/esmerilhadeira elétrica manual angular - 2,2 kW | Equipamento |  | H | 50 | 0 | 0.378 | 18.9
Insumo | 00004229 | SINAPI | GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2) | Material |  | KG | 0.25 | 0 | 51.02 | 12.76
[5 empty] | MO sem LS => | 20.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.99
[5 empty] | Valor do BDI => | 20.34 |  |  | Valor com BDI => | 101.72
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 101.72
5 |  |  | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DOS MÓDULOS DO CHILLER, COMPRESSORES E TANQUES | [6 empty] | 98007.08
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-CAG-08 | Próprio | Fabricação, fornecimento, montagem, amortecimento e instalação de 32 novos suportes metálicos de elevação sobre o piso p/ compressores e tanques da CAG: coluna vertical em perfil I de 4"x2" (100x50mm) h=0,20m (~1,85kg), base em chapa 3/8" (20x20cm), 04 parabolts inox 1/2" x 4", 01 manta antivibratória de borracha nitrílica 30mm (20x20cm) e pintura epóxi bicomponente (100μm) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 |  | 393.41 | 393.41
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 1.3 | 0 | 26.01 | 33.81
Insumo | 00000154 | SINAPI | TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | Material |  | L | 0.18 | 0 | 67.93 | 12.23
Insumo | H020000914 | EMBASA | MAQUINA DE SOLDA ELETRICA 425A | Material |  | H | 3 | 0 | 1.92 | 5.76
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2.95 | 0 | 25.96 | 76.58
Insumo | CAG-09 | Próprio | Parabolt / chumbador de expansão em aço inox 1/2" x 4" | Material |  | un | 4 | 0 | 16.5 | 66
Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2.1 | 0 | 18.8 | 39.48
Insumo | 005882 | SBC | ALUGUEL DE FURADEIRA DE IMPACTO BOSCH GSB 13RE | Material |  | H | 3 | 0 | 1.35 | 4.05
Insumo | 00686 | EMOP | CHAPA ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAMINA DA QUENTE, TAM.PADRAO, BORDAS UNIV.CHAPA RETA, PRECO DE REVEND., C/ESPES. 9,5MM | Material |  | KG | 4 | 0 | 7.5613 | 30.24
Insumo | 036545 | SBC | MANTA ISOLANTE FLEXIVEL EM BORRACHA ELASTOMERICA 32mm | Material |  | m² | 0.35 | 0 | 305 | 106.75
Insumo | 00043082 | SINAPI | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | Material |  | KG | 1.85 | 0 | 10 | 18.5
[5 empty] | MO sem LS => | 116.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 116.06
[5 empty] | Valor do BDI => | 98.35 |  |  | Valor com BDI => | 491.76
[7 empty] | Quant. => | 32,00 | Preço Total => | 15736.32
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-CAG-09 | Próprio | Fabricação, fornecimento, montagem, furação, acoplamento parafusado e instalação de 24 novos suportes verticais p/ módulos do Chiller: coluna principal em perfil I 4"x2" (100x50mm) h=2,00m (~18,50kg), base em chapa 3/8" (20x20cm), 02 chapas topo 3/16" (10x10cm), 04 parabolts inox 1/2" x 4", 24 furos e 24 parafusos de alta resistência M16 zincados c/ porcas e arruelas por suporte e pintura epóxi (100μm) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 |  | 672.02 | 672.02
Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 3.8 | 0 | 18.8 | 71.44
Insumo | 00043082 | SINAPI | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | Material |  | KG | 18.5 | 0 | 10 | 185
Insumo | 2481 | AGETOP CIVIL | CHAPA DE AÇO 1/4" | Material |  | Kg | 1 | 0 | 8.33 | 8.33
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 3 | 0 | 26.01 | 78.03
Insumo | 4983 | ORSE | Furadeira Industrial | Equipamento |  | h | 2 | 0 | 2.78 | 5.56
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 4.8 | 0 | 25.96 | 124.61
Insumo | E9207 | SICRO3 | Máquina de solda elétrica retificadora 425 A - 18,70 kW | Equipamento |  | H | 5 | 0 | 2.6739 | 13.36
Insumo | M2420 | SICRO3 | Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 8 mm (M8) e C = 50 mm | Material |  | un | 24 | 0 | 3.0558 | 73.33
Insumo | CAG-09 | Próprio | Parabolt / chumbador de expansão em aço inox 1/2" x 4" | Material |  | un | 4 | 0 | 16.5 | 66
Insumo | 00000154 | SINAPI | TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | Material |  | L | 0.25 | 0 | 67.93 | 16.98
Insumo | 70.02.15 | DERSP | CHAPA DE AÇO 10MM | Material |  | KG | 3 | 0 | 9.787 | 29.36
[5 empty] | MO sem LS => | 196.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 196.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 168 |  |  | Valor com BDI => | 840.02
[7 empty] | Quant. => | 24,00 | Preço Total => | 20160.48
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-CAG-10 | Próprio | Reforma, readequação, nivelamento, acoplamento antivibratório, fornecimento e instalação p/ 16 suportes do tanque de condensação da CAG: cantoneiras 1.3/4" x 1/4" L=12cm em "L", 04 parabolts inox 1/2" x 4", 01 manta antivibratória de borracha nitrílica 30mm (15x15cm), 04 parafusos M16 c/ porcas e arruelas e pintura epóxi bicomponente (100μm) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 |  | 313.71 | 313.71
Insumo | 2765 | AGETOP CIVIL | CANTONEIRA 50X50 CH.16 | Material |  | Kg | 0.6 | 0 | 9.93 | 5.95
Insumo | 005882 | SBC | ALUGUEL DE FURADEIRA DE IMPACTO BOSCH GSB 13RE | Material |  | H | 3 | 0 | 1.35 | 4.05
Insumo | CAG-09 | Próprio | Parabolt / chumbador de expansão em aço inox 1/2" x 4" | Material |  | un | 4 | 0 | 16.5 | 66
Insumo | 00000154 | SINAPI | TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | Material |  | L | 0.09 | 0 | 67.93 | 6.11
Insumo | 00000442 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | Material |  | UN | 4 | 0 | 6.12 | 24.48
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2.8 | 0 | 25.96 | 72.69
Insumo | 8250 | ORSE | Aluguel de máquina solda - 475A trifásica : capacidade - grande | Equipamento |  | h | 0.9 | 0 | 3.92 | 3.52
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.7 | 0 | 26.01 | 18.21
Insumo | 00039699 | SINAPI | MANTA / LENCOL DE BORRACHA, SBR, ANTIRRUIDO, E = 5 MM | Material |  | m² | 5 | 0 | 14.64 | 73.2
Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2.1 | 0 | 18.8 | 39.48
[5 empty] | MO sem LS => | 112.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 112.17
[5 empty] | Valor do BDI => | 78.42 |  |  | Valor com BDI => | 392.13
[7 empty] | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 6274.08
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-CAG-11 | Próprio | Fabricação, fornecimento, furação, montagem parafusada, soldagem e pintura epóxi (100μm) de 16 novas longarinas das serpentinas e travamento frontal dos módulos do Chiller (780 kg aço ASTM A36): perfis U 4" x 2" L=2,35m (37,60m total), 32 cantoneiras de travamento 1.3/4" x 1/4" L=30cm e parafusos M16 x 30mm zincados | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | kg | 1 |  | 22.31 | 22.31
Insumo | H020000914 | EMBASA | MAQUINA DE SOLDA ELETRICA 425A | Material |  | H | 0.2 | 0 | 1.92 | 0.38
Insumo | 00000442 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | Material |  | UN | 0.03 | 0 | 6.12 | 0.18
Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 0 | 18.8 | 3.2
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.22 | 0 | 25.96 | 5.71
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.09 | 0 | 26.01 | 2.34
Insumo | 9.00.19 | FDE | FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL | Equipamento |  | H | 0.15 | 0 | 1.62 | 0.24
Insumo | 00000154 | SINAPI | TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | Material |  | L | 0.011 | 0 | 67.93 | 0.75
Insumo | 00040535 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) | Material |  | KG | 0.9 | 0 | 8.66 | 7.79
Insumo | 11416 | EMOP | CANTONEIRA DE ACO, 2X2X1/4" | Material |  | KG | 0.2 | 0 | 8.5851 | 1.71
[5 empty] | MO sem LS => | 8.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.91
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.57 |  |  | Valor com BDI => | 27.88
[7 empty] | Quant. => | 780,00 | Preço Total => | 21746.4
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-CAG-12 | Próprio | Fabricação, fornecimento, furação, montagem parafusada, soldagem e pintura epóxi (100μm) de 08 novas longarinas de travamento lateral inferior dos módulos do Chiller (380 kg aço ASTM A36): perfis U 4" x 2" L=2,29m (18,32m total), furação contínua e parafusos M16 x 30mm zincados c/ porcas e arruelas | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | kg | 1 |  | 22.45 | 22.45
Insumo | 3706 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM | Material |  | un | 0.06 | 0 | 4.5 | 0.27
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.21 | 0 | 25.96 | 5.45
Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 0 | 18.8 | 3.2
Insumo | D00414 | SEDOP | Perfil aço estrutural em "U" | Material |  | kg | 1.2 | 0 | 7.87 | 9.44
Insumo | 00000154 | SINAPI | TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | Material |  | L | 0.012 | 0 | 67.93 | 0.82
Insumo | H020000914 | EMBASA | MAQUINA DE SOLDA ELETRICA 425A | Material |  | H | 0.18 | 0 | 1.92 | 0.34
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.1 | 0 | 26.01 | 2.6
Insumo | 9.00.19 | FDE | FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL | Equipamento |  | H | 0.2 | 0 | 1.62 | 0.32
[5 empty] | MO sem LS => | 8.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.65
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.61 |  |  | Valor com BDI => | 28.06
[7 empty] | Quant. => | 380,00 | Preço Total => | 10662.8
5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-CAG-13 | Próprio | Fabricação, fornecimento, corte, furação, montagem parafusada, soldagem e pintura epóxi (100μm) de vigas metálicas em perfil laminado tipo "I" W150x22,5 (6"x4") em aço carbono ASTM A36 p/ sustentação de serpentinas do Chiller (40m total, 900 kg de aço), acompanhadas de parafusos estruturais ASTM A325 5/8" x 2" zincados | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | kg | 1 |  | 20.83 | 20.83
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 0 | 25.96 | 5.19
Insumo | H020000914 | EMBASA | MAQUINA DE SOLDA ELETRICA 425A | Material |  | H | 0.14 | 0 | 1.92 | 0.26
Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 0 | 18.8 | 3.2
Insumo | 00043082 | SINAPI | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | Material |  | KG | 0.912 | 0 | 10 | 9.12
Insumo | 190418 | IOPES | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | Serviços |  | m² | 0.015 | 0 | 42.29 | 0.63
Insumo | 001102 | SBC | PARAFUSO ESTRUTURAL SEXTAVADO ASTM A-325 UNC 5/8" x 2.3/4" | Material |  | UN | 0.03 | 0 | 8.82 | 0.26
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.074 | 0 | 26.01 | 1.92
Insumo | 9.00.19 | FDE | FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL | Equipamento |  | H | 0.15 | 0 | 1.62 | 0.24
[5 empty] | MO sem LS => | 8.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.2 |  |  | Valor com BDI => | 26.03
[7 empty] | Quant. => | 900,00 | Preço Total => | 23427
6 |  |  | CAIXAS DE ISOLAMENTO DE CONDENSAÇÃO DAS BOMBAS | [6 empty] | 8529.36
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-CAG-14 | Próprio | Fabricação, conformação, usinagem, ajuste mecânico in loco, fornecimento, injeção de isolamento e instalação de 06 caixas de isolamento de condensação em alumínio naval lisa e=2,5mm (54x20x50cm) p/ rotores das motobombas (20 e 25 CV), preenchidas internamente c/ espuma expansiva epóxi bicomponente A+B, c/ suporte superior redondo em alumínio soldado, base moldada e abertura traseira técnica p/ livre manutenção e acesso aos parafusos do conjunto | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 |  | 1137.25 | 1137.25
Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 8 | 0 | 18.8 | 150.4
Insumo | CAG-14 | Próprio | Parafusos e rebites de alumínio para fixação | Material |  | cj | 1 | 0 | 30 | 30
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 1 | 0 | 21.23 | 21.23
Insumo | CAG-13 | Próprio | Espuma expansiva epóxi bicomponente A+B (núcleo isolante 5,0 L) | Material |  | l | 5 | 0 | 50 | 250
Insumo | 10516 | ORSE | Kit básico de EPI - Fardamento, Bota de Couro, Capacete, Luva Raspa, Óculos, Máscara Filtro Papel, Filtro Solar FPS30 (Custo Mensal) | Material |  | un | 0.1 | 0 | 206.75 | 20.67
Insumo | 00044531/SINAPI | ORSE | Disco de corte diamantado segmentado diametro de 180 mm para esmerilhadeira 7" | Material |  | un | 1 | 0 | 57.58 | 57.58
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 8 | 0 | 25.96 | 207.68
Insumo | H020000911 | EMBASA | SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7' 2,3HP | Material |  | H | 1.1 | 0 | 14.25 | 15.67
Insumo | CAG-12 | Próprio | Chapa de alumínio naval lisa e=2,5 mm (0,54 x 0,20 x 0,50m ~ 1,20 m²) | Material |  | m² | 1.2 | 0 | 320 | 384
[5 empty] | MO sem LS => | 358.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 358.08
[5 empty] | Valor do BDI => | 284.31 |  |  | Valor com BDI => | 1421.56
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 8529.36
7 |  |  | SISTEMA DE COBERTURA E CALHAS DA ESTRUTURA DO CHILLER | [6 empty] | 9042.2
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12723 | ORSE | Fornecimento, montagem e instalação de cobertura em telhas metálicas trapezoidais em aço Galvalume pré-pintado na cor branca e=0,50mm c/ inclinação i=5% sobre o Chiller (28,50 m²), incl. fechamento lateral, rufos e pingadeiras em chapa galvanizada dobrada e fixação por parafusos autoperfurantes c/ vedação de neoprene | Estrutura Metálica |  | m² | 1 | 150.43 | 150.43
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 20,45 | 6,13
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.3 | 3,81 | 1,14
Insumo | 7696 | ORSE | Massa 3M p/calafetação | Material |  | kg | 0.004 | 32,66 | 0,13
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 15,59 | 4,67
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3,86 | 1,15
Insumo | 13477 | ORSE | Telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar | Material |  | m² | 1.06 | 128,02 | 135,70
Insumo | 00004299/SINAPI | ORSE | Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira | Material |  | un | 1 | 1,53 | 1,53
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 20,45 | 6,13
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 3e-05 | 979,65 | 0,02
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00045 | 73,93 | 0,03
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00138 | 10,87 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00036 | 13,50 | 0,00
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 6e-05 | 39,10 | 0,00
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 3e-05 | 36,00 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00012 | 20,11 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0009 | 193,04 | 0,17
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 6e-05 | 23,90 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0027 | 12,54 | 0,03
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0027 | 4,81 | 0,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.06108 | 14,00 | 0,85
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 3e-05 | 246,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00108 | 18,00 | 0,01
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00045 | 6,00 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.06108 | 5,00 | 0,30
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0027 | 205,00 | 0,55
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 6e-05 | 26,90 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.04785 | 4,50 | 0,21
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00024 | 300,00 | 0,07
Insumo | 7696 | ORSE | Massa 3M p/calafetação | Material |  | kg | 0.004 | 32,66 | 0,13
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 15,59 | 4,67
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 6e-05 | 175,45 | 0,01
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 9e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 6e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 3e-05 | 39,50 | 0,00
Insumo | 13477 | ORSE | Telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar | Material |  | m² | 1.06 | 128,02 | 135,70
Insumo | 00004299/SINAPI | ORSE | Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira | Material |  | un | 1 | 1,53 | 1,53
|  |  |  | MO sem LS => | 10.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.6 |  |  | Valor com BDI => | 188.03
[6 empty] | Quant. => | 28,50 | Preço Total => | 5358.85
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 10011006 | SIURB | Fabricação, fornecimento, montagem, soldagem TIG e instalação de 16,10m de calhas em chapa de alumínio dobrada e=3,0mm (seções 30x15x10cm e 32x22x10cm c/ borda dobrada 5cm) p/ dreno do Chiller, c/ suportes de fixação em alumínio e vedação estanque em mastique de poliuretano (PU) | Edificação |  | M | 1 |  | 183.03 | 183.03
Insumo | 2035 | SIURB | ENCANADOR (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.55 | 0 | 30.8179 | 16.94
Insumo | 2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.55 | 0 | 24.5082 | 13.47
Insumo | 78812 | SIURB | CALHA EM ALUMÍNIO - ESPESSURA 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 50CM | Material |  | M | 1.25 | 0 | 122.1 | 152.62
[5 empty] | MO sem LS => | 30.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 45.75 |  |  | Valor com BDI => | 228.78
[7 empty] | Quant. => | 16,10 | Preço Total => | 3683.35
8 |  |  | GUARDA-CORPO INOX E ESCADA DE ACESSO NA COBERTURA | [6 empty] | 23720.77
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 112561 | SBC | Fabricação, fornecimento, montagem, polimento e instalação de 22,00m de guarda-corpo de proteção na cobertura da caixa d'água em tubos de aço inox AISI 304 escovado/polido: corrimão e 15 postes verticais em tubo 2" (h=1,10m), 03 travessas em tubo 1/2", 15 canoplas 4" e bases 10x10cm fixadas à laje por parabolts inox 3/8" x 3" | ESQUADRIAS DE ALUMINIO |  | M | 1 |  | 748.44 | 748.44
Insumo | 099662 | SBC | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 4.526 | 0 | 16.5632 | 74.97
Insumo | 099230 | SBC | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 5.51 | 0 | 25.2124 | 138.92
Insumo | 036595 | SBC | TUBO ACO INOX AISI 304 REDONDO 1" (25,40mm) ESPESSURA DA PAREDE 1,2 mm | Material |  | M | 9.679 | 0 | 38 | 367.8
Insumo | 036594 | SBC | TUBO ACO INOX AISI 304 REDONDO 1 1/2" (38,10mm) ESPESSURA DA PAREDE 1,2 mm | Material |  | M | 2.875 | 0 | 58 | 166.75
[5 empty] | MO sem LS => | 213.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 213.89
[5 empty] | Valor do BDI => | 187.11 |  |  | Valor com BDI => | 935.55
[7 empty] | Quant. => | 22,00 | Preço Total => | 20582.1
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-CAG-15 | Próprio | Fabricação, fornecimento, montagem, polimento e instalação de 01 escada metálica de acesso inclinado em aço inox AISI 304 p/ telhado: 02 longarinas em tubo inox 4" (L=1,45m), montantes e pegadores em tubo inox 2", 04 degraus em chapa inox dobrada 1/8" (0,45x0,10m) antiderrapante, 04 flanges quadradas 1/4" (15x15cm) e 08 parabolts inox 1/2" x 4" | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 |  | 2510.94 | 2510.94
Insumo | CAG-11 | Próprio | Massas de decapagem/passivação inox e lixas de polimento | Material |  | cj | 1 | 0 | 45 | 45
Insumo | CAG-08 | Próprio | Flanges de ancoragem em chapa inox 1/4" (15x15cm, 4 un) | Material |  | kg | 3.2 | 0 | 52 | 166.4
Insumo | 10516 | ORSE | Kit básico de EPI - Fardamento, Bota de Couro, Capacete, Luva Raspa, Óculos, Máscara Filtro Papel, Filtro Solar FPS30 (Custo Mensal) | Material |  | un | 1 | 0 | 206.75 | 206.75
Insumo | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 16 | 0 | 25.84 | 413.44
Insumo | CAG-06 | Próprio | Tubo de aço inox AISI 304 2" (50,8 mm) p/ montantes e pegadores | Material |  | kg | 7.2 | 0 | 48 | 345.6
Insumo | CAG-09 | Próprio | Parabolt / chumbador de expansão em aço inox 1/2" x 4" | Material |  | un | 8 | 0 | 16.5 | 132
Insumo | CAG-10 | Próprio | Vareta de solda TIG inox ER308L + Gás Argônio puro | Material |  | cj | 1.2 | 0 | 65 | 78
Insumo | CAG-07 | Próprio | Chapa dobrada inox AISI 304 1/8" antiderrapante p/ 4 degraus | Material |  | kg | 6.5 | 0 | 52 | 338
Insumo | CAG-05 | Próprio | Tubo de aço inox AISI 304 4" (101,6 mm) p/ longarinas (L=1,45m) | Material |  | kg | 10.5 | 0 | 48 | 504
Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 14 | 0 | 18.8 | 263.2
Insumo | 54.41.17 | SUDECAP | MÁQUINA DE SOLDA - LOCAÇÃO | Material |  | H | 5 | 0 | 3 | 15
Insumo | EQRO-6797 | SETOP | Esmerilhadeira elétrica manual angular - 2,20 kW | Equipamento |  | H | 17 | 0 | 0.209 | 3.55
[5 empty] | MO sem LS => | 676.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 676.64
[5 empty] | Valor do BDI => | 627.73 |  |  | Valor com BDI => | 3138.67
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 3138.67
9 |  |  | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DO TELHADO METÁLICO EXISTENTE | [6 empty] | 674.2
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3713705 | SICRO3 | Remoção técnica cuidadosa, fornecimento complementar de fixações e reinstalação de 20,00 m² de telhado metálico existente com reaproveitamento integral da estrutura para passagem de vigas e içamento dos equipamentos da CAG, incluindo montagem/desmontagem de andaimes tubulares e operação de guincho de coluna |  |  | m | 1 | 26.97 | 26.97
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 | 0.5 | 0.5 | 180.09 | 67.24 | 123.66
Insumo | E9526 | SICRO3 | Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW | 1 | 0.24 | 0.76 | 171.15 | 85.08 | 105.73
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 229.3946
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 2 |  |  |  | 24,98 | 49,96
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 38,44 | 38,44
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 88.4139
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 317.8085
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 12
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 26.484
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.4823
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 7.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.74 |  |  | Valor com BDI => | 33.71
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 674.2
10 |  |  | LIMPEZA GERAL E DESTINAÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS | [6 empty] | 1479.6
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 200401 | IOPES | Execução de limpeza geral de obra para 120,00 m² de área de intervenção, incluindo recolhimento de entulhos, varrição, ensacamento, carregamento manual, transporte em caminhão basculante de 6 m³ e destinação final ambientalmente adequada em aterro sanitário/inertes licenciado pela Prefeitura de Vitória (PMV), acompanhado de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  | m² | 1 |  | 9.87 | 9.87
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | 0.1 |  |  |  | 19,68 | 1,96
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 1.96
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 1.96
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 1.96
G | Código | Banco | SERVIÇOS | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 200413 | IOPES | Limpeza de superfície com jato de alta pressão | 1 | m² | 1,78 |  |  | 1,78
Insumo | 200409 | IOPES | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com vassoura a seco | 1 | m² | 0,49 |  |  | 0,49
Insumo | 200410 | IOPES | Limpeza de piso e revestimento cerâmico, utilizando detergente neutro e escovação manual | 1 | m² | 4,91 |  |  | 4,91
Insumo | 200412 | IOPES | Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e escovação manual | 0.5 | m² | 1,46 |  |  | 0,73
[5 empty] | Custo total de serviços |  |  |  | 7.91
[5 empty] | MO sem LS => | 1.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.96
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.46 |  |  | Valor com BDI => | 12.33
[7 empty] | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 1479.6
[5 empty] | Total sem BDI |  | 141491.44
[5 empty] | Total do BDI |  | 35357.63
[5 empty] | Total Geral |  | 176849.07
_______________________________________________________________ SRA-ES Setor de Engenharia