MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Impermeabilização da Cisterna no Subsolo
do Edifício Sede MGI/ES

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

# 1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recuperação e impermeabilização da cisterna (reservatório inferior enterrado de água potável), localizada no subsolo da garagem do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em Vitória/ES.

A execução dos serviços envolverá demolição do revestimento existente, preparo mecânico da base de concreto e aplicação de sistema de impermeabilização por cristalização de base mineral (penetração por osmose), próprio para áreas sujeitas a lençol freático (pressão hidrostática negativa e positiva), seguido de recomposição do revestimento com argamassa impermeabilizante.

# 2. DADOS DO RESERVATÓRIO

| Parâmetro | Descrição |
| --- | --- |
| Edificação | Edifício Sede MGI/ES |
| Endereço | Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES |
| Localização | Subsolo da garagem (enterrado) |
| Tipo de reservatório | Cisterna para água potável em concreto armado |
| Área interna estimada | 105 m² (fundo e paredes) |
| Sistema | Cristalização por osmose (base mineral) + Argamassa polimérica |

# 3. ESCOPO TÉCNICO

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente à seguinte sequência técnica:

## 3.1. Preparo da Superfície e Demolição (Base)

Esgotamento total, drenagem e limpeza primária do reservatório;

Demolição manual e mecânica de todo o revestimento antigo de argamassa e da camada de impermeabilizante preexistente até a exposição do concreto são;

Remoção mecânica de nata de cimento, desmoldantes e pintura betuminosa residual utilizando escovas de aço e apicoamento de concreto em toda a extensão (105 m²), criando perfil de ancoragem adequado;

Limpeza e lixamento das paredes e fundo para remoção completa de pó e partículas soltas antes da aplicação dos produtos.

## 3.2. Tratamento de Fissuras e Juntas

Mapeamento e abertura de fissuras, trincas, juntas de concretagem e nichos de segregação em formato de "V";

Selamento e preenchimento com cimento de pega ultrarrápida para estancamento de minas d'água (pressão negativa).

## 3.3. Impermeabilização por Cristalização (Osmose)

Saturação prévia da superfície com água limpa para ativar a reação osmótica;

Aplicação do sistema composto por 3 produtos de base mineral: (1) cimento cristalizante de pega rápida; (2) líquido selador mineral base silicato (0,7 kg/m²); e (3) cimento cristalizante de acabamento (1,6 kg/m²);

Os cristais insolúveis deverão penetrar nos capilares do concreto, bloqueando a passagem da água (pressão positiva e negativa).

## 3.4. Revestimento de Proteção e Acabamento

Chapisco aderente sobre a superfície impermeabilizada (quando recomendado);

Revestimento em argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) com adição de aditivo impermeabilizante na água de amassamento;

Execução de meia-cana nos encontros entre piso e paredes;

Acabamento desempenado liso, sem fissuras.

## 3.5. Limpeza Final e Desinfecção

Limpeza geral com água potável após cura;

Desinfecção bacteriológica da cisterna conforme vigilância sanitária;

Teste de estanqueidade com duração mínima de 72 horas.

# 4. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

| Material | Especificação Mínima Obrigatória |
| --- | --- |
| Cimento Cristalizante | Base mineral (osmose), atóxico. Pega rápida. |
| Líquido Selador | Base de silicato. Consumo mínimo de 0,7 kg/m². |
| Aditivo Impermeabilizante | Hidrófugo de massa, isento de cloretos. |
| Argamassa | Cimento Portland e areia média lavada (Traço 1:3). |
| Água de amassamento | Água potável, isenta de sais e matéria orgânica. |

IMPORTANTE: Potabilidade. Todos os produtos aplicados que entrarem em contato com a água deverão possuir laudo laboratorial comprovando sua não toxicidade e aptidão para contato com água potável (Portaria MS 888/2021).

# 5. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

| Norma / Legislação | Descrição |
| --- | --- |
| ABNT NBR 9575:2010 | Impermeabilização — Seleção e projeto |
| ABNT NBR 9574:2008 | Execução de impermeabilização |
| ABNT NBR 12170:1998 | Materiais de impermeabilização para águas potáveis |
| NR-33 | Trabalhos em Espaços Confinados |
| NR-18 | Saúde e Segurança na Indústria da Construção |
| Lei 14.133/2021 | Nova Lei de Licitações |

# 6. SEGURANÇA DO TRABALHO (ESPAÇO CONFINADO)

A cisterna do subsolo é rigorosamente classificada como Espaço Confinado (NR-33):

Treinamento e Certificação: Equipe com treinamento NR-33 atualizado (Trabalhadores Autorizados e Vigias) e ASO apto para espaço confinado;

Gestão de Risco: Emissão de APR e PT antes de cada entrada na cisterna;

Atmosfera e Ventilação: Uso de detector multi-gás e instalação de exaustor/insuflador mecânico para renovação contínua do ar (remoção do pó da demolição);

Resgate: Presença ininterrupta do Vigia no lado externo com tripé e guincho de resgate instalados;

EPIs obrigatórios: Máscara PFF2, óculos vedado, capacete com jugular, luvas e botas de borracha, cinto paraquedista acoplado ao resgate.

# 7. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

| Parâmetro | Condição |
| --- | --- |
| Logística da Água | Contratada respeitará prazos de interrupção do abastecimento |
| Gestão de Entulho | Retirada imediata dos resíduos (revestimento demolido) da garagem para caçamba externa |
| Ruído | O apicoamento gera ruído. Horários acordados com a fiscalização |
| Cura | Respeitar o tempo de cura dos cristalizantes antes do teste de carga |

# 8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A empresa licitante deverá comprovar, na fase de habilitação técnica:

Registro ativo no CREA com habilitação em engenharia civil;

Atestado(s) de capacidade técnica comprovando execução de impermeabilização de reservatórios enterrados utilizando cristalização osmótica (área mínima compatível);

Equipe devidamente certificada em NR-33 (Espaço Confinado).

# 9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Executar conforme Especificação Técnica, normas da ABNT e NR-33;

Fornecer materiais, equipamentos de demolição, ventilação e EPIs/EPCs;

Apresentar FISPQ e laudos de potabilidade dos impermeabilizantes antes da aplicação;

Emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

Remoção e descarte legal do entulho gerado pela demolição;

Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra vazamentos, infiltrações e descolamentos.

# 10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Esvaziar a cisterna previamente à chegada da Contratada;

Garantir abastecimento provisório para não desabastecer o edifício;

Liberar pontos de energia elétrica e iluminação;

Designar fiscalização técnica para acompanhamento das etapas críticas.

# 11. DISPOSIÇÕES GERAIS

Durante o teste de estanqueidade (72 horas), qualquer queda de nível não justificada por evaporação obrigará a Contratada a refazer o tratamento nos pontos falhos e reiniciar o teste, sem ônus;

Os casos omissos serão resolvidos em comum acordo com a fiscalização do MGI.

Vitória/ES, maio de 2026.

__________________________________________________

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI