DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

| ÓRGÃO |  |
| --- | --- |
| Setor Requisitante (Unidade / Setor / Depto): | Serviço de Engenharia e Arquitetura / Divisão de Recursos Logísticos — SRA/ES (MGI) |
| Responsável pela Demanda: | Eng.º Luis Fernando Dias — Engenheiro Civil |
| Matrícula SIAPE: | [Inserir SIAPE] |
| E-mail: | luis.dias@gestao.gov.br |
| Telefone: | (27) XXXX-XXXX |

1. Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

Contexto Geral da Obra: A contratação tem por objeto a execução de obras e serviços de engenharia civil e mecânica para reforma, modernização e adequação estrutural da suporte da Central de Água Gelada (CAG) do Edifício-Sede MGI/ES, orçada em R$ 176.849,07 (Custo Direto: R$ 141.491,44 ¦ BDI 25,00%: R$ 35.357,63). A demanda justifica-se tecnicamente pelos seguintes pilares: 1. Melhoria da Estrutura de Sustentação da CAG, Compressores e Tanques de Gás: Substituição e recuperação da estrutura metálica de suporte dos chillers, compressores e tanques de gás, severamente desgastada por oxidação. Instalação de 32 novos suportes metálicos h=0,20m c/ mantas antivibratórias nitrílicas de 30mm, 24 suportes verticais de perfis I 4"x2" h=2,0m, 16 suportes do tanque de condensação e vigas I laminadas W150x22,5 (2.060 kg de aço ASTM A36) c/ pintura epóxi bicomponente (100 μm), eliminando a transmissão de ruídos e vibrações para a laje estrutural do edifício. 2. Manutenção Corretiva e Readequação do Guindaste (Grua) e Movimentação: Reforma estrutural integral do guindaste rotativo (grua) da CAG (substituição do tubo guia interno sem costura DN 8" Sch 40 L=5m, lança I 100mm, cabo de aço 3/8" c/ esticador 1,5t, caixa de contrapeso em concreto C20 de ~280kg, 03 flanges anelares e=5/8" H=30mm e orifício de engraxamento 45°) e fabricação de 01 carrinho metálico (1,00x2,50m) sobre trilhos de 3/4", permitindo o manuseio e movimentação segura de rotores, motores e compressores pesados. 3. Segurança do Trabalho e Proteção dos Funcionários e Equipamentos: Atendimento rigoroso às Normas Regulamentadoras MTE (NR-11, NR-12, NR-18 e NR-35). Instalação de 22,0m de guarda-corpo em tubos de aço inox AISI 304 escovado/polido, passarelas com piso duplo em chapa de aço 4mm + chapa xadrez alumínio 2mm antiderrapante e escadas técnicas, eliminando riscos de quedas de operários e acidentes com equipamentos. 4. Valorização, Conservação do Patrimônio Público e Continuidade Operacional: Preservação de ativos operacionais de alto valor patrimonial do MGI, garantindo o funcionamento ininterrupto do sistema de climatização central (Portaria MS nº 3.523/1998 e Resolução ANVISA RE nº 09/2003), aumentando a eficiência das manutenções periódicas e reduzindo o tempo de inatividade das instalações.

2. Quantidade a ser contratada:

Escopo Quantitativo: 01 (uma) contratação de empreitada integral por preço unitário para obras e serviços de engenharia civil e mecânica da CAG, contemplando 22 itens discriminados na Planilha Orçamentária Revisão 2 (Resumo: Carrinho COMP-CAG-01; Estrutura Suporte COMP-CAG-02; Passarela COMP-CAG-03; Reforma da Grua COMP-CAG-04 a 07; Suportes e Vigamento COMP-CAG-08 a 13; Caixas de Isolamento COMP-CAG-14; Cobertura Galvalume 28,50 m²; Calhas Alumínio 16,10m; Guarda-Corpo Inox 22,0m; Remoção de Telhado 20,0 m² e Limpeza MTR 120,0 m²).

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços/entrega dos bens:

Início Estimado dos Serviços: Outubro de 2026 (ou em até 10 dias úteis a contar da emissão da Ordem de Serviço inicial). Prazo de Execução da Obra: 90 (noventa) dias corridos a partir da Ordem de Serviço.

4. Local da prestação dos serviços/entrega dos bens:

Endereço da Execução: Central de Água Gelada (CAG) do Edifício-Sede da Superintendência Regional de Administração no Estado do Espírito Santo (SRA/MGI-ES), localizado em Vitória — ES.

5. Alinhamento ao Plano Anual de Contratação – PAC

Alinhamento Estratégico: A demanda encontra-se devidamente alinhada e contemplada no Plano Anual de Contratações (PAC) da SRA/MGI-ES, enquadrada na categoria de Manutenção, Conservação e Modernização de Infraestrutura Predial e Sistemas de Climatização Central.

6. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização: (nome / SIAPE / email / telefone / ciente obrigatório do Indicado)

Integrante Técnico / Responsável pela Especificação: Eng.º Luis Fernando Dias — Engenheiro Civil / CREA-ES ¦ SIAPE: [Inserir] ¦ E-mail: luis.dias@gestao.gov.br ¦ Tel: (27) XXXX-XXXX — Ciente Obrigatório. Integrante Requisitante: [Nome do Servidor Requisitante] ¦ SIAPE: [Inserir] ¦ E-mail: [Inserir] ¦ Tel: (27) XXXX-XXXX — Ciente Obrigatório. Integrante Administrativo: [Nome do Servidor Administrativo] ¦ SIAPE: [Inserir] ¦ E-mail: [Inserir] ¦ Tel: (27) XXXX-XXXX — Ciente Obrigatório.

Vitória, 07 de agosto de 2026.

Documento assinado eletronicamente