## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Reforma da Estrutura Suporte da CAG no Edifício Sede MGI/ES | SINAPI - 06/2026 - Espírito Santo SBC - 07/2026 - Espírito Santo SICRO3 - 04/2026 - Espírito Santo ORSE - 04/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 04/2026 - Minas Gerais IOPES - 04/2026 - Espírito Santo SIURB - 01/2026 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo SUDECAP - 04/2026 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 06/2026 - São Paulo FDE - 04/2026 - São Paulo DERSP - 01/2026 - São Paulo EMBASA - 06/2025 - sem_encargos EMOP - 05/2026 - Rio de Janeiro SCO - 05/2026 - Rio de Janeiro |  | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | CARRINHO DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA DA CAG |  | 1 |  | 7089.22 | 7089.22 | 4.009%
1.1 | COMP-CAG-01 | Próprio | Fabricação, fornecimento, montagem e instalação de 01 carrinho metálico de movimentação de carga pesada na CAG (1,00x2,50m), estrutura reforçada em perfis U de 3", piso duplo em chapa base de aço 4mm + chapa xadrez em alumínio 2mm antiderrapante com bordas dobradas, 04 roldanas 2.1/2" em aço com rolamentos blindados duplos p/ trilho maciço 3/4", 02 freios de alavanca c/ trava e pintura epóxi alcatrão de hulha (Coal Tar 100μm) | un | 1 | 5671.38 | 7089.22 | 7089.22 | 4.009%
2 |  |  | ESTRUTURA DE SUPORTE E TRILHOS DO CARRINHO |  | 1 |  | 15097.5 | 15097.5 | 8.537%
2.1 | COMP-CAG-02 | Próprio | Fabricação, fornecimento, montagem e instalação de estrutura metálica de elevação e suporte do carrinho na CAG (450 kg), composta por vigas em perfil I de 3" (8x1,73m + 2x10,20m), trilho em barra redonda maciça de 3/4" (12m total), guias/batentes laterais em barra chata 1"x1/8", furação e ancoragem com parabolts inox 1/2" x 4" e pintura epóxi alcatrão de hulha (Coal Tar 100μm) | kg | 450 | 26.84 | 33.55 | 15097.5 | 8.537%
3 |  |  | PASSARELA METÁLICA DE ACESSO E MANUTENÇÃO |  | 1 |  | 3515.22 | 3515.22 | 1.988%
3.1 | COMP-CAG-03 | Próprio | Fabricação, fornecimento, montagem e instalação de passarela metálica elevada de acesso e manutenção na CAG (prolongamento de 2m, área 2,00 m²), vigas em perfil I de 4", piso duplo em chapa base de aço 4mm + chapa xadrez em alumínio 2mm antiderrapante, guarda-corpo tubular em aço galvanizado 1" h=1,10m, rodapé 15cm, escada de acesso 1,30m e pintura epóxi alcatrão de hulha (100μm) | m² | 2 | 1406.09 | 1757.61 | 3515.22 | 1.988%
4 |  |  | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GUINDASTE (GRUA) DA CAG |  | 1 |  | 9693.92 | 9693.92 | 5.481%
4.1 | COMP-CAG-04 | Próprio | Fabricação, fornecimento, adaptação e montagem completa de 01 guindaste mecânico de manutenção (grua) da CAG: prolongamento do braço em perfil I 100mm (2,00m), novo cabo de aço galvanizado c/ alma de aço e esticador industrial, caixa de contrapeso em chapa de aço 4,75mm c/ concreto C20 (500x700x300mm, ~280kg), base 400x400x15,875mm (5/8") c/ chumbadores inox e tubo vertical 8" | un | 1 | 4658.27 | 5822.83 | 5822.83 | 3.293%
4.2 | COMP-CAG-05 | Próprio | Fabricação, usinagem, fornecimento, soldagem e aplicação de 03 flanges circulares em chapa de aço carbono 5/8" (15,875mm) H=30mm em tubo DN 8" (203,2mm), sendo 02 flanges fixas soldadas na circunferência e 01 flange solta intermediária ajustada c/ folga máxima de rotação de 1,0 cm | un | 3 | 329.51 | 411.88 | 1235.64 | 0.6987%
4.3 | COMP-CAG-06 | Próprio | Fabricação, fornecimento, usinagem, soldagem e substituição de 01 tubo guia interno de rotação/suporte da grua em tubo de aço carbono sem costura DN 8" (203,2mm Sch 40, L=5,0m, 212,5kg), c/ tamponamento hermético superior e inferior em chapa soldada 1/2", furação, fixação à base por 04 parabolts inox 5/8" x 6" e pintura epóxi bicomponente (100μm) | un | 1 | 2026.99 | 2533.73 | 2533.73 | 1.433%
4.4 | COMP-CAG-07 | Próprio | Fabricação, fornecimento, furação c/ inclinação 45°, abertura de rosca, soldagem e instalação de 01 orifício de lubrificação c/ niple em aço carbono 1/2" x 50mm e tampão roscado sextavado 1/2" p/ engraxamento periódico da junta rotativa da grua de 8", incl. carga inicial de graxa de lítio | un | 1 | 81.38 | 101.72 | 101.72 | 0.05752%
5 |  |  | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DOS MÓDULOS DO CHILLER, COMPRESSORES E TANQUES |  | 1 |  | 98007.08 | 98007.08 | 55.42%
5.1 | COMP-CAG-08 | Próprio | Fabricação, fornecimento, montagem, amortecimento e instalação de 32 novos suportes metálicos de elevação sobre o piso p/ compressores e tanques da CAG: coluna vertical em perfil I de 4"x2" (100x50mm) h=0,20m (~1,85kg), base em chapa 3/8" (20x20cm), 04 parabolts inox 1/2" x 4", 01 manta antivibratória de borracha nitrílica 30mm (20x20cm) e pintura epóxi bicomponente (100μm) | un | 32 | 393.41 | 491.76 | 15736.32 | 8.898%
5.2 | COMP-CAG-09 | Próprio | Fabricação, fornecimento, montagem, furação, acoplamento parafusado e instalação de 24 novos suportes verticais p/ módulos do Chiller: coluna principal em perfil I 4"x2" (100x50mm) h=2,00m (~18,50kg), base em chapa 3/8" (20x20cm), 02 chapas topo 3/16" (10x10cm), 04 parabolts inox 1/2" x 4", 24 furos e 24 parafusos de alta resistência M16 zincados c/ porcas e arruelas por suporte e pintura epóxi (100μm) | un | 24 | 672.02 | 840.02 | 20160.48 | 11.4%
5.3 | COMP-CAG-10 | Próprio | Reforma, readequação, nivelamento, acoplamento antivibratório, fornecimento e instalação p/ 16 suportes do tanque de condensação da CAG: cantoneiras 1.3/4" x 1/4" L=12cm em "L", 04 parabolts inox 1/2" x 4", 01 manta antivibratória de borracha nitrílica 30mm (15x15cm), 04 parafusos M16 c/ porcas e arruelas e pintura epóxi bicomponente (100μm) | un | 16 | 313.71 | 392.13 | 6274.08 | 3.548%
5.4 | COMP-CAG-11 | Próprio | Fabricação, fornecimento, furação, montagem parafusada, soldagem e pintura epóxi (100μm) de 16 novas longarinas das serpentinas e travamento frontal dos módulos do Chiller (780 kg aço ASTM A36): perfis U 4" x 2" L=2,35m (37,60m total), 32 cantoneiras de travamento 1.3/4" x 1/4" L=30cm e parafusos M16 x 30mm zincados | kg | 780 | 22.31 | 27.88 | 21746.4 | 12.3%
5.5 | COMP-CAG-12 | Próprio | Fabricação, fornecimento, furação, montagem parafusada, soldagem e pintura epóxi (100μm) de 08 novas longarinas de travamento lateral inferior dos módulos do Chiller (380 kg aço ASTM A36): perfis U 4" x 2" L=2,29m (18,32m total), furação contínua e parafusos M16 x 30mm zincados c/ porcas e arruelas | kg | 380 | 22.45 | 28.06 | 10662.8 | 6.029%
5.6 | COMP-CAG-13 | Próprio | Fabricação, fornecimento, corte, furação, montagem parafusada, soldagem e pintura epóxi (100μm) de vigas metálicas em perfil laminado tipo "I" W150x22,5 (6"x4") em aço carbono ASTM A36 p/ sustentação de serpentinas do Chiller (40m total, 900 kg de aço), acompanhadas de parafusos estruturais ASTM A325 5/8" x 2" zincados | kg | 900 | 20.83 | 26.03 | 23427 | 13.25%
6 |  |  | CAIXAS DE ISOLAMENTO DE CONDENSAÇÃO DAS BOMBAS |  | 1 |  | 8529.36 | 8529.36 | 4.823%
6.1 | COMP-CAG-14 | Próprio | Fabricação, conformação, usinagem, ajuste mecânico in loco, fornecimento, injeção de isolamento e instalação de 06 caixas de isolamento de condensação em alumínio naval lisa e=2,5mm (54x20x50cm) p/ rotores das motobombas (20 e 25 CV), preenchidas internamente c/ espuma expansiva epóxi bicomponente A+B, c/ suporte superior redondo em alumínio soldado, base moldada e abertura traseira técnica p/ livre manutenção e acesso aos parafusos do conjunto | un | 6 | 1137.25 | 1421.56 | 8529.36 | 4.823%
7 |  |  | SISTEMA DE COBERTURA E CALHAS DA ESTRUTURA DO CHILLER |  | 1 |  | 9042.2 | 9042.2 | 5.113%
7.1 | 12723 | ORSE | Fornecimento, montagem e instalação de cobertura em telhas metálicas trapezoidais em aço Galvalume pré-pintado na cor branca e=0,50mm c/ inclinação i=5% sobre o Chiller (28,50 m²), incl. fechamento lateral, rufos e pingadeiras em chapa galvanizada dobrada e fixação por parafusos autoperfurantes c/ vedação de neoprene | m² | 28.5 | 150.43 | 188.03 | 5358.85 | 3.03%
7.2 | 10011006 | SIURB | Fabricação, fornecimento, montagem, soldagem TIG e instalação de 16,10m de calhas em chapa de alumínio dobrada e=3,0mm (seções 30x15x10cm e 32x22x10cm c/ borda dobrada 5cm) p/ dreno do Chiller, c/ suportes de fixação em alumínio e vedação estanque em mastique de poliuretano (PU) | M | 16.1 | 183.03 | 228.78 | 3683.35 | 2.083%
8 |  |  | GUARDA-CORPO INOX E ESCADA DE ACESSO NA COBERTURA |  | 1 |  | 23720.77 | 23720.77 | 13.41%
8.1 | 112561 | SBC | Fabricação, fornecimento, montagem, polimento e instalação de 22,00m de guarda-corpo de proteção na cobertura da caixa d'água em tubos de aço inox AISI 304 escovado/polido: corrimão e 15 postes verticais em tubo 2" (h=1,10m), 03 travessas em tubo 1/2", 15 canoplas 4" e bases 10x10cm fixadas à laje por parabolts inox 3/8" x 3" | M | 22 | 748.44 | 935.55 | 20582.1 | 11.64%
8.2 | COMP-CAG-15 | Próprio | Fabricação, fornecimento, montagem, polimento e instalação de 01 escada metálica de acesso inclinado em aço inox AISI 304 p/ telhado: 02 longarinas em tubo inox 4" (L=1,45m), montantes e pegadores em tubo inox 2", 04 degraus em chapa inox dobrada 1/8" (0,45x0,10m) antiderrapante, 04 flanges quadradas 1/4" (15x15cm) e 08 parabolts inox 1/2" x 4" | un | 1 | 2510.94 | 3138.67 | 3138.67 | 1.775%
9 |  |  | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DO TELHADO METÁLICO EXISTENTE |  | 1 |  | 674.2 | 674.2 | 0.3812%
9.1 | 3713705 | SICRO3 | Remoção técnica cuidadosa, fornecimento complementar de fixações e reinstalação de 20,00 m² de telhado metálico existente com reaproveitamento integral da estrutura para passagem de vigas e içamento dos equipamentos da CAG, incluindo montagem/desmontagem de andaimes tubulares e operação de guincho de coluna | m | 20 | 26.97 | 33.71 | 674.2 | 0.3812%
10 |  |  | LIMPEZA GERAL E DESTINAÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS |  | 1 |  | 1479.6 | 1479.6 | 0.8366%
10.1 | 200401 | IOPES | Execução de limpeza geral de obra para 120,00 m² de área de intervenção, incluindo recolhimento de entulhos, varrição, ensacamento, carregamento manual, transporte em caminhão basculante de 6 m³ e destinação final ambientalmente adequada em aterro sanitário/inertes licenciado pela Prefeitura de Vitória (PMV), acompanhado de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) | m² | 120 | 9.87 | 12.33 | 1479.6 | 0.8366%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 141491.44
[5 empty] | Total do BDI |  | 35357.63
[5 empty] | Total Geral |  | 176849.07
_______________________________________________________________ SRA-ES Setor de Engenharia

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTIFICAÇÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA — REFORMA DA CAG
Órgão Contratante: | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos — SRA/ES
Objeto: | Reforma da Estrutura Suporte da CAG no Edifício Sede MGI/ES
Responsável Técnico: | Engº Luis Fernando Dias
Data: | 29/07/2026 | BDI: | 25,00%
Item | Código | Banco | Descrição do Serviço / Insumo | Unid. | Qtd. Orçada | Fórmula / Memorial de Quantificação Detalhado | Projeto / Desenho de Referência | Custo Unit. s/ BDI (R$) | Preço Unit. c/ BDI (R$) | Total c/ BDI (R$)
1.1 | COMP-CAG-01 | Próprio | Carrinho metálico de movimentação de carga (1,00x2,50m) | un | 1 | 2 longarinas U3" (4,0m) + 4 travessas U3" (3,2m) = 59,7kg + Chapa 4mm 2m² (62,8kg) + Chapa xadrez alumínio 2mm (2,5m²) + 4 roldanas 2.1/2" + 2 freios | detalhes 01 02 04 06.pdf (Det. 01) e Tabela 20/07/2026 | 5671.38 | 7089.22 | 7089.22
2.1 | COMP-CAG-02 | Próprio | Estrutura metálica de elevação e suporte do carrinho | kg | 450 | Vigas I 3" (34,24m = 290,36kg) + Trilhos barra redonda 3/4" (12m = 26,88kg) + Barra chata 1"x1/8" (10,08kg) + Placas base/gussets (92,68kg) + Perdas/solda (40kg) = 450,0kg | guindaste da CAG.pdf / detalhe de tabela.pdf | 26.84 | 33.55 | 15097.5
3.1 | COMP-CAG-03 | Próprio | Passarela metálica elevada de acesso e manutenção | m² | 2 | Prolongamento de 2m (2,0m²). Perfis I 4" (30kg/m²) + Chapa base 4mm (31,4kg/m²) + Chapa xadrez alumínio 2mm (1,25m²/m²) + Guarda-corpo galv. 1" (3,5m/m²) | guarda corpo cobertura e escada de acesso ao telhado.pdf | 1406.09 | 1757.61 | 3515.22
4.1 | COMP-CAG-04 | Próprio | Guindaste mecânico de manutenção (Grua) | un | 1 | Lança I 100mm L=2,0m (19kg) + Cabo de aço 3/8" L=15m c/ esticador 1,5t + Caixa contrapeso 500x700x300mm c/ concreto C20 (280kg) + Base 400x400x15,875mm c/ 4 Parabolts 5/8" | guindaste da CAG.pdf / detalhe da movimentação do guindaste CAG.pdf | 4658.27 | 5822.83 | 5822.83
4.2 | COMP-CAG-05 | Próprio | Aplicação de 03 flanges em aço carbono H=30mm DN 8" | un | 3 | 3 flanges anelares e=5/8" H=30mm D_ext=300mm D_int=203,2mm. 2 flanges fixas (solda 360°) + 1 flange solta intermediária (folga axial <= 1,0 cm) | detalhe da movimentação do guindaste CAG.pdf | 329.51 | 411.88 | 1235.64
4.3 | COMP-CAG-06 | Próprio | Tubo guia interno sem costura DN 8" Sch 40 L=5,0m | un | 1 | Tubo DN 8" Sch 40 L=5,0m (212,5kg) + 2 discos de tamponamento hermético chapa 1/2" (12,5kg) + 4 Parabolts inox 5/8"x6" | guindaste da CAG.pdf | 2026.99 | 2533.73 | 2533.73
4.4 | COMP-CAG-07 | Próprio | Orifício de lubrificação c/ niple 1/2" e tampão roscado | un | 1 | Furação a 45° no tubo 8" + niple 1/2"x50mm soldado + tampão sextavado 1/2" + carga inicial de graxa de lítio | detalhe da movimentação do guindaste CAG.pdf | 81.38 | 101.72 | 101.72
5.1 | COMP-CAG-08 | Próprio | 32 novos suportes do compressor e tanque sobre piso | un | 32 | Perfil I 4"x2" h=0,20m (1,85kg) + Base chapa 3/8" 20x20cm (3,0kg) + 4 Parabolts 1/2"x4" + 1 Manta antivibratória borracha nitrílica 30mm (20x20cm) | detalhes 01 02 04 06.pdf / Relação 20/07/2026 | 393.41 | 491.76 | 15736.32
5.2 | COMP-CAG-09 | Próprio | 24 novos suportes verticais dos módulos do Chiller | un | 24 | Coluna perfil I 4"x2" h=2,0m (18,5kg) + Base 3/8" 20x20cm (3,0kg) + 2 Chapas topo 3/16" 10x10cm (0,75kg) + 4 Parabolts 1/2"x4" + 24 furos e parafusos M16 zincados | detalhes 03 e 05.pdf / Relação 20/07/2026 | 672.02 | 840.02 | 20160.48
5.3 | COMP-CAG-10 | Próprio | 16 suportes do tanque de condensação da CAG | un | 16 | Cantoneiras 1.3/4"x1/4" L=12cm em L (0,55kg) + 4 Parabolts 1/2"x4" + 1 Manta antivibratória 30mm (15x15cm) + 4 parafusos M16 zincados | detalhes 01 02 04 06.pdf | 313.71 | 392.13 | 6274.08
5.4 | COMP-CAG-11 | Próprio | 16 longarinas de serpentina e travamento frontal (780 kg) | kg | 780 | 16 Perfis U 4" L=2,35m (37,6m total) + 32 Cantoneiras 1.3/4"x1/4" L=30cm + Parafusos M16x30mm zincados. Peso total = 780,0 kg | detalhes 01 02 04 06.pdf | 22.31 | 27.88 | 21746.4
5.5 | COMP-CAG-12 | Próprio | 08 longarinas de travamento lateral inferior (380 kg) | kg | 380 | 8 Perfis U 4" L=2,29m (18,32m total) + furação contínua + Parafusos M16x30mm zincados c/ porcas e arruelas. Peso total = 380,0 kg | detalhes 01 02 04 06.pdf | 22.45 | 28.06 | 10662.8
5.6 | COMP-CAG-13 | Próprio | Vigas I W150x22,5 (6"x4") de sustentação serpentinas (900 kg) | kg | 900 | Perfis I W150x22,5 ASTM A36 L=40,0m total (~22,5 kg/m = 900,0 kg) + Parafusos Estruturais A325 5/8"x2" + Pintura epóxi (100μm) | detalhes 03 e 05.pdf (Det. 05) | 20.83 | 26.03 | 23427
6.1 | COMP-CAG-14 | Próprio | 06 caixas de isolamento de condensação das bombas (20/25CV) | un | 6 | Chapa alumínio naval 2,5mm (1,20m² = 8,1kg) + Espuma expansiva epóxi A+B (54L = 2,16kg) + Suporte superior redondo soldado + Abertura técnica traseira | Caixa de isolamento do rotor.pdf | 1137.25 | 1421.56 | 8529.36
7.1 | 12723 | ORSE | Cobertura telha trapezoidal Galvalume 0,50mm branca (28,5 m²) | m² | 28.5 | 28,50 m² de cobertura trapezoidal i=5% + fechamento lateral + rufos/pingadeiras + parafusos autoperfurantes c/ vedação neoprene | calha na estrutura do chiller.pdf | 150.43 | 188.03 | 5358.85
7.2 | 10011006 | SIURB | Calhas em chapa de alumínio dobrada 3,0mm (16,10 m) | m | 16.1 | 16,10 m de calha alumínio (seções 30x15x10cm e 32x22x10cm c/ aba 5cm) + suportes fixação alumínio + solda TIG + vedação mastique PU | calha na estrutura do chiller.pdf | 183.03 | 228.78 | 3683.35
8.1 | 112561 | SBC | Guarda-corpo tubos aço inox AISI 304 escovado/polido (22,0 m) | m | 22 | 22,0 m guarda-corpo: Corrimão e 15 postes tubo 2" h=1,10m + 3 travessas tubo 1/2" + 15 canoplas 4" + 15 bases 10x10cm c/ Parabolts 3/8"x3" | guarda corpo cobertura e escada de acesso ao telhado.pdf | 748.44 | 935.55 | 20582.1
8.2 | COMP-CAG-15 | Próprio | Escada metálica inclinada acesso ao telhado inox 304 | un | 1 | 2 longarinas tubo inox 4" L=1,45m + montantes/pegadores tubo 2" + 4 degraus chapa 1/8" antiderrapante (0,45x0,10m) + 4 flanges 15x15cm c/ 8 Parabolts 1/2"x4" | guarda corpo cobertura e escada de acesso ao telhado.pdf | 2510.94 | 3138.67 | 3138.67
9.1 | 3713705 | SICRO3 | Remoção e reinstalação de telhado metálico existente (20 m²) | m² | 20 | 20,0 m² remoção cuidadosa e reinstalação c/ reaproveitamento integral p/ passagem de vigas e içamento + andaimes + guincho coluna | Projetos de Execução da CAG | 26.97 | 33.71 | 674.2
10.1 | 200401 | IOPES | Limpeza geral de obra e destinação em aterro licenciado PMV | m² | 120 | 120,0 m² recolhimento entulhos + varrição + ensacamento + carregamento + transporte caminhão basculante 6m³ + destinação c/ MTR | Área total de intervenção na CAG | 9.87 | 12.33 | 1479.6
[7 empty] | TOTAL GERAL COM BDI 25% |  |  | 176849.07