## Planilha1
DETALHE 01 - NOVO SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DO MÓDULO DO CHILLER | Quant. | TamaNHO
01 - Coluna - 24 coluas de sustentação em perfis "I" em aço (4" X 2" de alma). | 24 | 2
01 - Perfil - 24 perfil "I" de 2000 soldado na chapa 3/8" | 24
01 - Chapa - 24 Chapa 3/8" de (0,20 x 0,20 ), com quatro furos para parabolt de 1/2", soldada na base do perfil "I", | 24 | 0,20 x 0,20
01 - Furação na chapa de 3/8" com 4 parafusos por chapa para parabolt de 5/8. | 24 | 4
01 - Manta de borracha antivibratória de 3 cm | 24 | 1
01 - Perfil "I" furado conforme modelo existente, para receber parafusos M16.com duas arruela e uma porca----QUANT FUROS NO PERFIL | 576
01 - Furação na chapa de 3/8" com 4 parafusos por chapa para parabolt de 5/8. | 24 | 4
01 - Chapa - 48 chapas metálicas 3/16" soldadas no perfil "I" conforme dezenho de 0,10 x x 0,10 cm | 12 | 4
01 - Parafusos M16x30mm para 16 colunas perfil "I" | 96 | 4
01 - Parafusos M16x30mm para 8 colunas perfil "I" | 48X4 | 4
01 - Total de furos a ser ralizados nos perfil e chapas acima 576 | 576
01 - Parafusos parabolt de 1/2" para fixação na laje 96 | 24X4
01 - Porca para parafuso M16 | 576
01 - Arruela para parafuso M16 | 576X2
DETALHE 06 - SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DO COMPRESSOR E TANQUE DE LIQUIDO | SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS
06 - Substituição das colunas de apoio dos modulos.
06 - Substituição das longarinas laterasi meio e inferior.
06 - Cortes na lagarinas dos modulos
06 - Readequação dos pés de sustentação do tanque de condençação.
06 - Instalão dos pés dos tanques de liquido e compressor.
DETALHE 04 - SUBSTITUIÇÃO DA LONGARINA DE SUTENTAÇÃO DAS SERPENTINAS E TRAVAMENTO FRONTAL MEIO E INFERIOR
04 - Cantoneias - 32 peças cantoneiras abas iguais (1.3/4" x 6,35 x 30 cm, fixadas por meio de solda ao perfil "U" de 4" para suporte da base da serpentina. | 32 | 1
04 - Parafusos M16x30mm para 16 bases da serpentinas | 16 | 4
04 - Porca para parafuso M16 | 64 | 1
04 - Arruela para parafuso M16 | 64 | 2
04 - Perfil - 16 unidades de perfil "U" de 4"(101 x 40 x 4,8mm x 235cm | 16 | 2.35
04 - Perfil - 16 unidades de perfil "U" de 4"(101 x 40 x 4,8mm x 235cm | 16 | 2.35
04 - Parafusos M16x30mm para perfil | 8 | 4
04 - Porca para parafuso M16 | 32 | 1
04 - Arruela para parafuso M16 | 32 | 2
DEDETALHE 02 - NOVOS SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO DO COMPRESSOR E TANQUE DE LÍQUIDO SOBRE O PISO.
02 - Coluna - 32 coluna em perfil "I" ( 4" x 2" x 20cm | 32 | 0,20 x 0,20
02 - Chapa - 32 chapa 3/8" de (0,20 x 0,20 ) para soldar perril "I" | 32 | 0,20 x 0,20
02 - Furação de 32 chapa 3/8" com furo de 5/8 | 32 | 4
02 - Parafusos parabolt de 1/2" para fixação na laje | 32 | 4
02 - Chapa - 32 manda de borracha de antivibratória de 3cm de 0,20 x ,020cm | 32 | 1
CAIXA DE ISOLAMENTO DE CONDENSAÇÃO DAS BOMBAS 20 E 25 cv.
6 CAIXA EM ALUMÍNIO DE 2,5MM MEDIDAS 0,54 X 0,20 X 0,50CM | 6 | 0,54 X 0,20 X 0,50
DETALHE 03 - REFORMA DOS SUPORTES EXISTENTES DE SUSTENTAÇÃO DO TANQUE DE CONDENSAÇÃO
03 - Readequação das 16 base de coluna "I" para soltada as cantoneira e furação. | 16 | 1.3/4 x 6,35mm x 12cm
03 - Cantoneira - 16 peças de cantoneiras (1.3/4" x 6,35mm x 12cm | 16 | 1.3/4 x 6,35mm x 12cm
03 - Porca para parafuso M16 | 16 | 4
03 - Manta - 16 manda de borracha de antivibratória de 3cm de 0,20 x ,020cm | 16 | 0,20 x 0,20
03 - Porca para parafuso M16 | 16 | 1
03 - Arruela para parafuso M16 | 16 | 2
03 - Parafusos parabolt de 1/2" para fixação na laje | 16 | 4
03 - Furação de 16 cantoneira para suporte da tanque de condensação | 16 | 1
DETALHE 05 - SUBSTITUIÇÃO DA LONGARINA DE TRAVAMENTO LATERAL INFERIOR
05 - Perfil - 8 unidades de perfil "U" de 4"(101 x 40 x 4,8mm x 229cm | 8 | 229
05 - Furação no perfil de 4" | 4 | 8
05 - Parafusos M16 x 30mm | 4 | 8
05 - Porca para parafuso M16 | 4 | 8
05 - Arruela para parafuso M16 | 8 | 8
DETALHE - 04 - GUINDASTE DE MANUTENÇÃO DA CAG JUNÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO E TUBO GUIA
04 - Flanges - 3 franges (8" ) H=3CM | 1 | 3
04 - Niple 1/2 soldado no tubo de 8" | 1 | 1
04 - Tampao de 1/2 fechamento do orifico de lubrificação. | 1 | 1
04 - Fechar tubo interno de sustentção com chapa e solda | 1 | 1
04 - DETALHE - GUIDASTE DE MANUTEÇÃO DA CAG
04 - Subistituir cabo de ação de sustentação do perfil | 1 | 2
04 - Subistituir tracionador dos cabos de ação | 1 | 2
04 - Revisão das alças | 1
04 - Perfil "I" de 4" x 2" x 2,00 para soldado para receber contra peso. | 1 | 2
04 - Contrapeso em caixa de aço concretada 500mm x 700mm x 300mm (280k) | 1 | 0,50 x 0,70 x 0,30
01 - CARRINHO
DETALHE 01 -C ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO ITEM 2.0
01 - CARRINHO
01 - Perfil "I" de 3" conforme dezenho "3" x 1,73 x 8 | 8 | 1.73
01 - Perfil "I" de 3" conforme dezenho "3" x 10,20 x 2 | 2 | 10.2
01 - Perfil "I" de 3" conforme dezenho "3" x 0,42 x 0,23 x 0,15 x 3 | 3 | 0,42 x 0,23 x 0,15
01 - Batente em barra chata 1 x 1/8" x 25,4mm x 3,18mm x 0,20 x 4 | 4 | 0.2
01 - Carrinho em perfil "U" de 3" conforme dezenho "3" x 0,80 x 4 | 4 | 0.8
01 - Carrinho em perfil "U" de 3" conforme dezenho "3" x 2,00 x 2 | 2 | 2
01 - Carrinho em chapa de 4mm lisa sobre perfil "U" de 3" para forra. 0,80 x 2,00 | 1 | 1,00 x 2,00
01 - Carrinho em chapa em alumínio chadrez de 2mm lisa sobre perfil "U" de 3" para forra. 1,00 x 2,50 | 1 | 2.5
01 - Roldana de 2. 1/2" x 2 | 1 | 2
01 - Tubo de açõ maciço de 3/4" x 6m | 2 | 3/4 x 6m
01 - Freio tipo alavanca com trava | 1 | 2
01 - Passarela
01 - Grarda-corpo de 105cm x 1,1cm em tubo de 1" | 3 | 1,05 x 1,10
01 - Coluna em Perfil "I" 4" x 2,85m | 1 | 2,85m
01 - Perfil "I" 4" - 3 x 0,80 | 3 | 0,8cm
01 - Perfil "I" 4" - 2 x 1,50 | 2 | 1,5m
01 - Chapa liza em açopara cobertura da passarela 4mm x 9m | 5 | 2,1m
01 - Chapa chadrez em alumínio de 2mm x 9m para revestir a passarela com a porda dobrada. | 4 | 2,5m
DETALHE - INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO NA COBERTURA CAIXA D'AGUA
Tubo superior do guarda corpo com tubo aço inox 2" x 2,00 x 3,60 | 2 | 3,60m
Tubo intermediario do guarda corpo com tubo aço inox 1/2" x 6 x 3,60 | 6 | 3,60m
Tubo do poste de sustentação do guarda corpo com tubo aço inox 2" x 6 x 1,10 | 6 | 1,1m
Tubo superior do guarda corpo frente com tubo aço inox 2" x 2,00 x 3,60 | 2 | 11,40m
Tubo intermediario do guarda corpo frente com tubo aço inox 1/2" x 3 x 11,40 | 3 | 11,40m
Tubo do poste de sustentação do guarda corpo frente com tubo aço inox 2" x 9 x 1,10 | 9 | 1,1m
Acabamento do tubo em inox redondo | 15 | 4"
Base para parafusar na laje da caixa em inox 0,10x 010cm | 15 | 0,10 x ,010
Parafusos para base | 3 | 15
Escasa para acesso ao telhao em tubo inox de 2" x 1,45m | 4 | 1,45m
Escasa para acesso ao telhao em tubo inox de 2" x 1,10m | 4 | 1,1m
Degraus em chapa aço inox 0,45 x 0,10 | 4 | 0,45 x 0,10
Longaria sutentação da escasa para acesso ao telhao em tubo inox de 4" x 1,45m | 2 | 1,45m
DETALHE - INSTALAÇÃO DE CALHAS NA ESTRUTURA DO TELHADO DO CHILLER
Telhado Galvalume com pintura eletrostática Branca 1,90 x 5,40 | 1 | 1,90 x 5,40m
Telhado Galvalume com pintura eletrostática Branca 1,90 x 5,40 | 1 | 1,90 x 5,40m
Telhado Galvalume com pintura eletrostática Branca 1,40 x 5,40 | 1 | 1,40 x 5,40m
Telhado Galvalume com pintura eletrostática Branca 0,90 x 5,40 | 1 | 0,90 x 5,40m
Calha em alumínio de 3mm com borta dobrad - 5cm x 30cm x 15cm x 10cm x 1,90 | 2X1,90
Calha em alumínio de 3mm com borta dobrad - 5cm x 32cm x 22cm x 10cm x 12,30m | 1
Calha em alumínio de 3mm com borta dobrad - 5cm x16cm x 10cm x 6cm | 2