## Orçamento Analítico
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador e da Subestação Elétrica — Edifício Sede MGI/ES | SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo SBC - 05/2026 - Espírito Santo SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 01/2026 - Espírito Santo SIURB - 01/2026 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 12/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 04/2026 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2025 - Paraná SCO - 03/2026 - Rio de Janeiro |  | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS E MÃO DE OBRA - GERADOR | [5 empty] | 5126.57
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SRAES-GER-001 | Próprio | Manutenção Preventiva (Inspeção visual, limpeza superficial, reapertos e testes de funcionamento a vazio e com carga) | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | un | 1 | 986.49 | 986.49
Insumo | E9093 | SICRO3 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | Equipamento |  | H | 4 | 37.4626 | 149.85
Insumo | 01916 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 24 | 34.86 | 836.64
|  |  |  | MO sem LS => | 836.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 836.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 246.62 |  | Valor com BDI => |  | 1233.11
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1233.11
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SRAES-GER-002 | Próprio | Mão de Obra para Manutenção Corretiva (Substituição de filtros, reparos, fluidos, óleo e aplicação de flush/conservantes) | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | un | 1 | 397.93 | 397.93
Insumo | 00002438 | SINAPI | ELETROTECNICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 8 | 33.02 | 264.16
Insumo | 099302 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - ELETROTECNICO | Mão de Obra |  | H | 8 | 16.7218 | 133.77
|  |  |  | MO sem LS => | 397.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 397.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 99.48 |  | Valor com BDI => |  | 497.41
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 497.41
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SRAES-GER-003 | Próprio | Serviço de Megagem (Teste de Resistência de Isolação das bobinas da unidade geradora) com fornecimento de equipamento | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | un | 1 | 1103.78 | 1103.78
Insumo | B020002010 | EMBASA | OP - TECNICO ELETROMECANICO | Mão de Obra |  | H | 4 | 16.05 | 64.2
Insumo | 099275 | SBC | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 2 | 244.496 | 488.99
Insumo | H510000050 | EMBASA | MEGOMETRO | Material |  | UN | 1 | 550.59 | 550.59
|  |  |  | MO sem LS => | 553.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 553.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 275.94 |  | Valor com BDI => |  | 1379.72
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1379.72
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SRAES-GER-004 | Próprio | Elaboração de Laudo Técnico do estado atual do grupo gerador e indicação da próxima preventiva, incluindo emissão de ART | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | un | 1 | 1613.07 | 1613.07
Insumo | 007474 | SBC | TAXA DE A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 | Material |  | UN | 1 | 271.47 | 271.47
Insumo | B.01.000.020117 | CPOS/CDHU | Engenheiro junior de mecânica | Mão de Obra |  | H | 12 | 111.8 | 1341.6
|  |  |  | MO sem LS => | 1341.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 1341.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 403.26 |  | Valor com BDI => |  | 2016.33
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2016.33
2 |  |  | FORNECIMENTO DE PEÇAS, FLUIDOS E INSUMOS - GERADOR | [5 empty] | 5230
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SRA-ES-102 | Próprio | Kit de Filtros de Óleo e Combustível | Material |  | un | 1 | 850 | 850
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 1062.5
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1062.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SRA-ES-101 | Próprio | Filtro de Ar (Padrão Scania) | Material |  | un | 1 | 550 | 550
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 687.5
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 687.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SRA-ES-103 | Próprio | Jogo de Reparos (Borrachas/O-rings) | Material |  | un | 1 | 300 | 300
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 375
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 375
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SRA-ES-104 | Próprio | Óleo Lubrificante Mineral 15W40 | Material |  | l | 1 | 25 | 25
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 31.25
[6 empty] | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 1125
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SRA-ES-105 | Próprio | Aditivo de Arrefecimento | Material |  | l | 1 | 18 | 18
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 22.5
[6 empty] | Quant. => | 38,00 | Preço Total => | 855
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SRA-ES-106 | Próprio | Kit de Limpeza Química (Linha TUNAP ou similar) | Material |  | un | 1 | 900 | 900
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 1125
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1125
3 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS - SUBESTAÇÃO | [5 empty] | 10347.58
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SRAES-SUB-001 | Próprio | Manutenção preventiva da Chave Seccionadora 15 kV: limpeza, desoxidação e reaperto das conexões; inspeção visual dos isoladores; ensaio de resistência de isolamento (Megger); verificação de folga dos contatos e articulações; teste mecânico de operação e verificação/reaperto de fixação em alvenaria/concreto | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 2203.38 | 2203.38
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 16 | 17.55 | 280.8
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 16 | 28.73 | 459.68
Insumo | 099275 | SBC | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 4 | 244.496 | 977.98
Insumo | SRA-ES-201 | Próprio | Material de limpeza técnica (solvente dielétrico, panos antiestáticos, escova isolante, spray desoxidante para contatos elétricos) | Material |  | cj | 1 | 134.92 | 134.92
Insumo | SRA-ES-200 | Próprio | Locação de megôhmetro digital 5 kV (Megger) calibrado, com certificado — diária | Equipamento |  | diária | 1 | 350 | 350
|  |  |  | MO sem LS => | 1718.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 1718.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 550.84 |  | Valor com BDI => |  | 2754.22
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2754.22
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SRAES-SUB-002 | Próprio | Manutenção preventiva dos Transformadores a Seco (2 unidades): limpeza e inspeção visual (fissuras, trincas, perfurações no isolamento de resina, oxidação de partes metálicas e aterramento); reaperto de buchas de isolamento, espaçadores do entreferro e suportes das bobinas; inspeção de isoladores, acessórios e reaperto de conexões | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 1532.53 | 1532.53
Insumo | SRA-ES-203 | Próprio | Torquímetro isolado e jogo de chaves isoladas VDE 1000V para reaperto (rateio por uso) | Equipamento |  | cj | 1 | 78.69 | 78.69
Insumo | SRA-ES-202 | Próprio | Material de limpeza técnica para transformador a seco (aspirador industrial antiestático, pincéis isolantes, panos de microfibra secos, spray de limpeza a seco para bobinas) | Material |  | cj | 1 | 165 | 165
Insumo | 099275 | SBC | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 3 | 244.496 | 733.48
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 12 | 28.73 | 344.76
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 12 | 17.55 | 210.6
|  |  |  | MO sem LS => | 1288.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 1288.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 383.13 |  | Valor com BDI => |  | 1915.66
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 3831.32
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SRAES-SUB-003 | Próprio | Manutenção preventiva do Banco de Capacitores: inspeção visual e limpeza geral do quadro; lubrificação e reaperto de conexões; verificação de aterramento; inspeção de capacitores, cabos e componentes de manobra; medição de corrente dos capacitores; teste de chaveamento e conferência de parametrização do controlador | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 1191.89 | 1191.89
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 12 | 28.73 | 344.76
Insumo | 099275 | SBC | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 2 | 244.496 | 488.99
Insumo | SRA-ES-204 | Próprio | Material de limpeza e lubrificação (limpa-contato dielétrico, graxa de silicone p/ conexões, panos, estopa) | Material |  | cj | 1 | 95 | 95
Insumo | SRA-ES-205 | Próprio | Alicate amperímetro digital true-RMS com certificado (rateio de locação por uso) | Equipamento |  | cj | 1 | 122.74 | 122.74
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 8 | 17.55 | 140.4
|  |  |  | MO sem LS => | 974.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 974.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 297.97 |  | Valor com BDI => |  | 1489.86
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1489.86
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SRAES-SUB-004 | Próprio | Manutenção preventiva do QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão) e do QGBD (Quadro de Transferência de Carga do Grupo Gerador): inspeção visual, limpeza geral, lubrificação e reaperto de todas as conexões, verificação de aterramento e teste funcional de comutação automática rede/gerador | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 1306.91 | 1306.91
Insumo | SRA-ES-206 | Próprio | Material de limpeza e lubrificação (limpa-contato, graxa de silicone, panos, estopa, etiquetas de identificação) — para 2 quadros | Material |  | cj | 2 | 85 | 170
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 14 | 17.55 | 245.7
Insumo | 099275 | SBC | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 2 | 244.496 | 488.99
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 14 | 28.73 | 402.22
|  |  |  | MO sem LS => | 1136.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 1136.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 326.72 |  | Valor com BDI => |  | 1633.63
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1633.63
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SRAES-SUB-005 | Próprio | Verificação de continuidade elétrica das malhas de aterramento do abrigo da subestação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 510.84 | 510.84
Insumo | 099275 | SBC | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 244.496 | 244.49
Insumo | SRA-ES-207 | Próprio | Locação de terrômetro digital calibrado com certificado (rateio de diária) | Equipamento |  | cj | 1 | 81.23 | 81.23
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 4 | 17.55 | 70.2
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 4 | 28.73 | 114.92
|  |  |  | MO sem LS => | 429.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 429.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 127.71 |  | Valor com BDI => |  | 638.55
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 638.55
4 |  |  | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - SUBESTAÇÃO | [5 empty] | 2125.72
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SRAES-SUB-006 | Próprio | Emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de manutenção junto ao CREA/ES, incluindo relatório técnico com registro fotográfico e laudo das condições operacionais da subestação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 1700.58 | 1700.58
Insumo | E9093 | SICRO3 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | Equipamento |  | H | 4 | 37.4626 | 149.85
Insumo | SRA-ES-208 | Próprio | Engenheiro eletricista — elaboração de relatório técnico, compilação de ensaios e parecer conclusivo | Mão de Obra |  | h | 10 | 130.33 | 1303.3
Insumo | SRA-ES-209 | Próprio | Taxa de ART de manutenção — CREA/ES (faixa de contrato até R$ 15.000) | Serviços |  | un | 1 | 247.43 | 247.43
|  |  |  | MO sem LS => | 1303.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 1303.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 425.14 |  | Valor com BDI => |  | 2125.72
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2125.72
[5 empty] | Total sem BDI |  | 18263.93
[5 empty] | Total do BDI |  | 4565.94
[5 empty] | Total Geral |  | 22829.87
_______________________________________________________________ SRA-ES Setor de Engenharia